
Cenu aptauja

Transformatoru apakšstacijas TP-116 ievadu automātiskās pārslēgšanas sistēmas rekonstrukcija stacionārā „Biķernieki”.

Darba apjoms.
  Demontēt esošo transformatoru Automātisko ievadu pārslēgšanas sistēmu. Izveidot un uzstādīt Jaunu automātikas sistēmu , kas nodrošinātu abu apakšstacijas ievadu pārslēgšanu un rezerves elektroapgādes ģeneratora pieslēgšanu elektrotīklu avāriju gadījumā. Automātikas sistēmas nomaiņā ietilpst ievadautomātu (630A) , kopņu tilta atdalītāju un  automātikas sistēmas nomaiņa pret jaunām iekārtām. Automātikas sistēmai jābūt izveidotai uz kontrolieru bāzes un jānodrošina apakšstacijas transformatoru ievadu T1 un T2 savstarpēju pārslēgšanos viena ievada elektroapgādes atslēgšanas gadījumā un nodrošinot stacionāra elektroapgādi. Gadījumā , ja notiek apakšstacijas ievadu T1 un T2 vienlaicīga atslēgšana, automātikas sistēmai jānodrošina rezerves elektroapgādes ģeneratora pieslēgšana un elektroenerģijas padeve stacionāram. Uz galvenās TP sadalnes durvīm jābūt indikācijai par automātslēdžu stāvokļiem (ieslēgt/izslēgts) un rezerves elektroapgādes ģeneratora stāvokli (ieslēgts/ izslēgts). Paredzēt automātikas sistēmai arī rokas vadību ar atbilstošu indikāciju un slēdzi (automātiska vadība/rokas vadība). Pēc elektroapgādes atjaunošanas ievadā T1 vai T2, paredzēt  elektroapgādes no ģeneratora pārtraukšanu un ģeneratora izslēgšanos. Ja elektroapgāde atjaunojas abos ievados, automātikai jāpāriet sākotnējā stāvoklī , kad stacionāra elektroapgāde tiek nodrošināta  no ievadiem T1 un T2. Automātikas sistēmā jābūt paredzētam  GSM modulim , kas nodrošina informācijas , par visiem ievadautomātu un pārslēdžu stāvokļiem, nosūtīšanu SMS veidā uz noteiktiem telefoniem. GSM modulim jābūt aprīkotam ar akumulatora bateriju, lai nodrošinātu informācijas nosūtīšanu arī pārslēgšanas brīžos , kad nav pieejama elektroapgāde. 
     Iekārtas demontāžas un montāžas laikā nav pieļaujama stacionāra elektroapgādes atslēgšana un ir jāizmanto savs, atbilstošas jaudas ģenerators, lai nodrošinātu stacionāra elektroapgādi. Demontāžas un montāžas darbi tiek veikti pasūtītāja norādītajos laika posmos .
                                         

                                                   Pakalpojuma sniegšanas vietas: 
Stacionārs Biķernieki , Lielvārdes iela 68, Rīga
	

Prasības pretendentiem: 
1. No darbu veikšanas sākuma, līdz darbu pabeigšanai, pretendentam darbu izpilde jānodrošina, pieaicinot  speciālistus paredzēto montāžas  darbu veikšanā.
2. Pretendentam jābūt darba pieredzei pēdējos 2 gados līdzvērtīgu darbu veikšanā.
3. Izmantotie materiāli jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.2);
2. Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (apliecības kopija);
3. Pretendenta pieredzes saraksts (pielikums Nr.3) pēdējos 3 gados;
4. Finanšu piedāvājums (tāme).

Darbu veikšanas termiņš: (7) septiņas nedēļas no līguma slēgšanas brīža

Objektu apskate obligāta, par laiku vienojoties.
Kontaktpersona: 
Stacionāra “Gaiļezers” Tehniskās atbalsta daļas Vecākais meistars A.Meždreijs , tālr.  29246937.




Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101. 



