Pielikums Nr. 11A
Atklāta konkursa
„Trīs datortomogrāfijas iekārtu iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca””, 
id. Nr. RAKUS 2020/73K, Nolikumam


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
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Telpu pielāgošanai
Datortomogrāfijas iekārtas uzstādīšanai


Stacionārā “Gaiļezers” Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika”


1.

Vispārēja informācija


	Teritorija, objekts
	Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļa

	Objekta adrese
	Hipokrāta ielā 2, Rīga

	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	0100 122 2078

	Ēkas kadastra apzīmējums un parametri
	0100 122 2078 055
Būvtilpums: 30148 m3
                    Ēkas platība: 7202,6 m2
                    Ēkai ir 3 stāvi un apkurināms pagrabs
Ēkas galvenais lietošanas veids -Ārstniecības un veselības aprūpes iestāžu ēka


	Būves grupa
	3.grupas būve (atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem)

	Pasūtītājs,
Nekustamā īpašuma īpašnieks un apsaimniekotājs
	SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. LV 40003951628

	Pasūtītāja adrese, e- pasts
	Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, Latvija, aslimnica@aslimnica.lv


	Darbu veids
	Telpas Nr.001 – 243 remontdarbi tās pielāgošanai Datortomogrāfijas iekārtas uzstādīšanai, pieslēgumam, telpas un iekārtas darbības nodrošināšanai.
Iekārtas ievietošana, pieslēgums.
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DARBA UZDEVUMS

Veikt remontdarbus un esošā izmeklējumu kabineta (esošās telpas) Nr.001 – 243 (S=37,5 m², h=3,04 m) un pults telpas (S= 17,64 m², h=3,04 m) pielāgošanu darbam ar jauno datortomogrāfijas iekārtu.

[image: ]

2.1.	Veikt telpas plāna un iekārtas izvietojuma plāna izstrādi, atbilstoši iekārtas parametriem (iekārtas izmēram, tās sistēmu kustībai, nepieciešamajai EL jaudai, iespējamiem inženierkomunikāciju pievadiem, pieslēgumiem u.c.). Telpas plānam jābūt atbilstošam iekārtas ražotāja prasībām. Kompetentam būvkonstrukciju projektētājam izvērtēt un sniegt atzinumu (veikt aprēķinus), kā arī izstrādāt risinājumu drošai iekārtas izvietošanai uz esošajām konstrukcijām vai nodrošināt jaunu pastiprinošu konstrukciju izveidi.

2.2.	Veikt esošo metāla bīdāmo durvju remontu. Durvju uz pults telpu remonts, noseglīstes montāža, lai nodrošinātu aizsardzību pret jonizējošo starojumu.
2.2.	Demontēt esošo grīdas segumu un ieklāt jaunu linoleja grīdas segumu izmeklējumu un pults telpā
2.3.	Veikt esošo griestu demontāžu un jaunu piekārto griestu izveidi izmeklējumu telpā
2.4.	Izbūvēt jaunu LED tipa apgaismojumu ar dimmēšanas funkciju izmeklējumu telpā
2.5.	Veikt sienu attīrīšanu no tapetēm izmeklējumu telpā, veikt sienu špahtelēšanu, krāsošanu. Pults telpā veikt tapešu sienu pārkrāsošanu.
2.6.	Veikt kabeļu kanālu izbūvi, kas nepieciešami iekārtu pieslēgumam, tos ieguldot grīdā. Ja pastāv iespēja izmantot esošos kabeļu pievadus, pastāv iespēja tos saglabāt. 	
2.7.  Informācija par esošiem EL un ESS pieslēgumiem:
· Esošs EL padeves pieslēgums: 
· Pievads – vara kabelis  4*25-35mm². Esošā kabeļa garums līdz pieslēguma vietai 50m. 
· Ja atbilstoši uzstādāmās iekārtas prasībām nepieciešams papildus pieslēgums, vai nomaināms esošais kabelis pret jaunu, vai izvelkams jauns EL pievada kabelis, tad attālums līdz tuvākajai pieslēguma vietai 50m.
· Esošie ESS pieslēgumi:
· Nav nepieciešams skart pie iekārtu uzstādīšanas.

3.

DARBU APRAKSTS


	1.
	Sienas
	· Procedūras kabinetā - sienu notīrīšana – tapešu  noņemšana, špahtelēšana, krāsošana.

· Pults telpā  - sienu krāsošana.

· Krāsojums procedūru telpā - gaišā tonī ar ūdens bāzes, lateksa krāsu, kas ir izturīga pret biežu mazgāšanu, t.sk ar stipriem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem, kurus izmanto slimnīcās. Mitras berzes izturība – 1.klase (EN 13300:2002), augsta izturība pret mehānisko iedarbību.  
Kā piemērs Tikkurila (Argentum 20), Teknos (Timanti clean) (vai analogs).

· Sienu tonis saskaņojams ar Pasūtītāju. Veidojami pēc līdzīga principa un toņos ir esošam krāsojumam.


	2.
	Griesti
	· Esošās griestu sistēmas nomaiņa – esošo griestu demontāža, jaunu griestu izbūve izmeklējumu telpā.

· Minerālšķiedras moduļtipa piekārtie griesti ar augstām higiēnas prasībām, biezums 19mm, izmēri 600x600, krāsa RAL 9010, ugunsizturības klasi A2-s1, d0, ugunsizturību F30, mitrumizturību 100% relatīvā gaisa mitruma, skaņas absorbcija αw=0,90.
Kā piemērs - Knauf AMF THERMATEX® Aquatec (vai analogs).
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	2.
	Grīda
	· Procedūru kabinetā un pults telpā - esošais grīdas segums (linolejs) noņemams un nomaināms pret jaunu.

· Seguma materiāls - akustisks heterogēns, PVH segums, antistatisks ar antibakteriālu pārklājumu. Nodilumizturība (EN 685) – 34. -42 klase, aizsargslāņa biezums (EN 429) – 0,7mm, kopējais biezums (EN 428) – 2,6mm, trieciena skaņas slāpēšana (EN ISO 717-2) – 15dB, paliekošais iespiedums (EN 433) – 0,05mm, pretslīde (DIN 51130) – R9, ugunsizturība (EN 13501-1) – Bfl-s1,.izmēru stabilitāte EN 434 (ISO 23999) <0,1% . T virsmas cietības klasi, R 10 pretslīdēšanas klase.  
Diagnostiskās aparatūras telpā paredzēt elektrību vadošo linoleju ar atbilstošu elektovadītspēju, piemēram, Forbo Colorex

Citur - kā piemērs – ražotājs Forbo „Sarlon sparkling”- vai līdzvērtīgas kvalitātes un vizuāli analogs/ ekvivalents materiāls 
· Linolejs ir jāieklāj saskaņā ar ražotāja instrukciju, izmantojot 15cm malu lentu no atbilstošā materiāla,. Sadurvietā ar sienu lietot velves veidotāju
Kā piemērs vizuālajam risinājumam:
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· Gar aplodām savienojums ar grīdu aizpildāms ar silikonu.
Izlīdzināmi sliekšņi starp telpām.
· Grīdas materiāls un tonis saskaņojams ar Pasūtītāju.
· Gar aplodām savienojums ar grīdu aizpildāms ar silikonu.

· Izlīdzināmi sliekšņi pie kabineta durvīm.

Grīdas tonis saskaņojams ar Pasūtītāju. 


	3.
	Durvis
	· Esošās durvis uz pults telpu - atjaunojamas un krāsojamas. Atjaunojams nosegpanelis pie durvju vērtnes

· Esošās durvis uz gaiteni - remontējamas (nomaināmas) nerūsējošā tērauda durvju detaļas.


	4.
	Apgaismojums un elektrotīkli
	· Demontējams vecais apgaismojums izmeklējumu telpā un  izbūvējams jauns LED tipa apgaismojums ar dimēšanas funkciju (LED lampas nedrīkst radīt “trokšņus” datortomogrāfijas iekārtām).
Uzstādāmi LED gaismekļi vai LED paneļi.

· Apgaismojuma līmenis (lx) atbilstoši MK notikumiem Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 50 – 300 - 500 lx

· Gaismekļu krāsa “natural white” 3300K-5300K vai “daylight white” virs 5300K


	5.
	Kebeļu kanāli,
Elektrības slēdži,
Rozetes (EL un ESS)
	Ja nepieciešama kabeļu nomaiņa:

· Kabeļi alumīnija kabeļu penāļos virs apdares. Ja pastāv iespēja izmantot esošos kabeļu kanālus/penāļus, Risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju. Šadā gadījumā veicama esošo kabeļu kanālu noņemšana, grīdas seguma izveide un novietošana atpakaļ kā arī kanālu aizdares remonts 
· El un ESS kabeļi velkami uz norādītajām pieslēguma vietām virs griestu apšuvuma.
· Penāļu izvietojums, penāļu augstums un kontaktvietu atrašanās precizējama un saskaņojama ar Pasūtītāju, ņemot vērā paredzamo darba vietu izvietojumu ārstu kabinetā. 
· Paredzams pietiekams skaits elektrības rozešu Remonta darbu laikā ar Pasūtītāju precizējams nepieciešamo rozešu skaits.


	
	
	· Radiācijas drošības centra atļaujas saņemšana darbam telpās ar datortomogrāfu
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DATORTOMOGRĀFIJAS IEKĀRTAS PIEGĀDE, IEVEŠANA, UZSTĀDĪŠANA

Pretendenta/ Izpildītāja piedāvājumā iekļaujamas visas izmaksas, kas siastītas ar datortomogrāfijas iekārtu, tās piegādi, ievešanu Objektā konkrētā telpā, uzstādīšanu, nepieciešamās inženierkomunikācijas un pieslēgumi, kā arī Pasūtītāja personāla apmācību u.c., kas saistīts ar datortomogrāfijas iekārtas nodošanu ekspluatācijā/ darbības uzsākšanu.

4.1. 	Izpildītāja pienākums ir piesaistīt sertificētu būvinženieri, lai pārbaidītu grīdas nestspēju, saistībā ar telpās uzstādāmo datortomogrāfijas iekārtu un apzinot iekārtas kopējo svaru.
4.2. 	Par grīdas nestspēju jāsaņem sertificēta būvinženiera atzinums, kas iesniedzams Pasūtītājam pirms remontdarbu uzsākšanas.
4.3. 	Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam ir jāveic grīdas pastiprināšanas darbi, izstrādājot atbilstošu projekta dokumentāciju, kas iesniedzama Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai.
4.4. 	Izpildītājam jāizvērtē datortomogrāfijas iekārtas gabarīti, iekārtas transporta svars un platformas izmēri. Izpildītājam jāparedz atvērumi sienā, telpas atbrīvošanai un jaunas iekārtas ievietošanai telpā (esošās iekārtas demontāžu un iznešanu no telpas nodrošina Pasūtītājs). Papildus tam Piegādātājs nodrošina pagaidu risinājumu izveidotā atvēruma noslēgšanai līdz jaunās iekārtas uzstādīšanai. Pirms atvēruma izveides ir jāsaņem sertificēta būvinženiera atzinums par pastāvīgā atvēruma izveides iespēju un secīgi jāizstrādā tā atvēršanas un aizdares risinājums un darbu apraksts. Šādā gadījumā jāizstrādā Darbu veikšanas projekts. Atzinums un projekta dokumentācija iesniedzama Pasūtītājam, izskatīšanai un saskaņošanai, pirms atvēruma izveides. <ar 19.06.2020 grozījumiem>
4.5. Pirms jaunu iekārtu piegādes un uzstādīšanas, kā arī telpu pielāgošanas darbu uzsākšanas, Izpildītājs nodrošina telpu atbrīvošanu no aprīkojuma un inženierkomunikācijām, kas nebūs nepieciešamas tālākai jaunās iekārtas uzstādīšanai un darbināšanai. 

5.
ĪPAŠĀS PRASĪBAS UN NORĀDES 

DARBU   IZPILDES  KĀRTĪBAI 
STACIONARĀ


5.1. Jebkuri būvniecības vai remonta darbi veicami tikai pēc tam, kad ar līgumā noteikto kontaktpersonu ir saskaņots darbu veikšanas projekts, kurā ietver:
5.1.1. skaidrojošo aprakstu par veicamajiem darbiem;
5.1.2. sagatavošanās darbu un būvdarbu aprakstu;
5.1.3. darba drošības nosacījumu ievērošanas kārtību;
5.1.4. speciālistu sarakstu;
5.1.5. aprīkojuma sarakstu;
5.1.6. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju aprakstu;
5.1.7. darbu veikšanas kalendāro grafiku (norādot dienās);
5.1.8. būvdarbu situācijas plāns, atkritumu apsaimniekošanas nosacījumus.
(attiecībā par remonta darbiem – iesniedzamo dokumentu apjomu iespējams pārskatīt, to atrunājot ar līgumā noteikto kontaktpersonu)  
5.1.9.	pievieno būvspeciālistu izstrādātos risinājumus, telpu plānojumu.
5.1.10.	nodrošina būvniecības procesam nepieciešamo apdrošināšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

5.2. Darbu veikšanas projekts ir saistošs būvniecības darbu veicējam visā līguma izpildes periodā. Ja radusies nepieciešamība to precizēt, tad darbu veicējam ir jāsagatavo grozījumi un/vai papildinājumi, kas saskaņojami ar Pasūtītāja pārstāvi.
5.3. Jebkuri putekļaini, skaļi darbi un darbi, kas saistīti ar smakām vismaz 3 darba dienas pirms to uzsākšanas saskaņojami ar Pasūtītāja pārstāvi, konkrētās veselības aprūpes nodaļas vadītāju vai Stacionāra galveno ārstu vai citu pilnvarotu personu;
5.4. Veicot jebkurus putekļainos, skaļos un smakas izraisošos darbus vispirms tiek rūpīgi nodalīta remontu zona – aizvērtas plaisas, atveres, kā arī izveidoti nodaloši elementi (piemēram, no celtniecības plēves veidoti nodalījumi).
5.5. Pēc putekļaino darbu veikšanas, atstājot darba vietu, tā ir jāsakopj, lai novērstu putekļu izplatību ārpus darba zonas.
5.6. Jebkuri ar elektrību, ventilāciju, datu tīkliem, u.c. saistīti darbi veicami ar tādu rūpību, lai netraucētu un/vai nepārtrauktu nodaļā esošo iekārtu un ierīču darbību, neradot risku pacientiem un personālam.
5.7. Jebkuri darbi veicami ievērojot nodaļas darbības specifiku un nodaļā esošā medicīniskā aprīkojuma darbības specifiku. Par šiem specifiskajiem nosacījumiem būvniecības darbu veicējs tiek informēts pirms darbu uzsākšanas.
5.8. Vienojoties ar Pasūtītāju būvniecības darbus iespējams veikt pēc normālā darba laika, tas ir laikā no 17:00 līdz 22:00, kā arī brīvdienās un svētku dienās. Šādā gadījumā Pasūtītājs nodrošina būvniecības darbu veicēju ar nepieciešamām piekļuvēm telpām.
5.9. Jebkuru izmantojamos būvmateriālus būvniecības darbu veicējs saskaņo ar Pasūtītāju, ievērojot normatīvos aktus un labo praksi veselības aprūpes iestādēs.
5.10. Ja pasūtītājs konstatējis apdraudējumu darbinieku vai pacientu veselībai, pasūtītām ir tiesības jebkurā brīdī mutiski vai rakstiski uzdot būvniecības darbu veicējam pārtraukt darbus. Būvniecības darbu veicējam ir pienākums nekavējoties darbus pārtraukt. Darbus atsākt drīkst pēc pasūtītāja pārstāvja mutiska vai rakstiska rīkojuma. 
5.11. Darbu aizkavēšanas laiks dod iespēju būvdarbu veicējam pieprasīt atbilstošu līguma termiņa pagarinājumu.
5.12. Beidzoties būvdarbiem to veicējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam visu informāciju un tehnisko dokumentāciju par tehniskajiem risinājumiem, izmantotajiem materiāliem, kā arī segtajiem darbiem.
5.13. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, būvdarbu veicēja atbildīgajai personai ir pienākums piedalīties pasūtītāja organizētās darbu grupās un sanāksmēs, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar būvniecības darbu veikšanu.

6.

PRASĪBAS   TELPU PIELĀGOŠANS / REMONTA   DARBU VEIKŠANAS   PIEDĀVĀJUMA   SAGATAVOŠANAI


6.1. Pretendenta pienākumos, iepirkuma procedūras laikā, ietilpst, pilnīga iepazīšanās ar iepirkuma priekšmetu, visu iespējamo risku apzināšana, kas varētu rasties telpu pielāgošanas darbu laikā. 
6.2. Veicama objekta apsekošana, lai novērtētu un apzinātu visus veicamos darbus un sagatavotu pilnvērtīgu piedāvājumu. Ja nepieciešams, piedāvājuma sagatavošanas laikā Objekta teritoriju iespējams apmeklēt vairākkārt un veikt atkārtotu apsekošanu, lai precizētu nepieciešamo informāciju piedāvājuma sagatavošanai un izvērtētu Pasūtītāja prasības.
6.3. Pretendentam jāpiesaista tādi atbildīgie speciālisti un darbu veicēji, lai telpu pielāgošanas un remonta darbus varētu veikt kvalitatīvi un pilnībā izpildītu Pasūtītāja prasības.
6.4. Pretendents pilnībā uzņemas atbildību un visus riskus par visu nepieciešamo izpētes darbu veikšanu un sev pilnīgas informācijas iegūšanu, lai iepirkuma procedūras laikā sagatavotu precīzu piedāvājumu.
6.5. Prasības piedāvājumu sagatavošanai attiecībā uz telpu pielāgošanu un remontdarbiem, kas kopumā attiecas uz visiem stacionāriem:
6.5.1. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam, kā savas nozares profesionālim, jāapzin un jāparedz visi darbi un pasākumi, kvalitatīvu remontdarbu veikšanai, lai pielāgotās telpas pilnībā atbilstu iekārtas darba specifikai.
6.5.2. Piedāvājums attiecībā uz telpu pielāgošanas un remonta darbiem atbilstoši Pasūtītāja prasībām un iekārtas darbībai, kā arī iekārtas reažotāja noteiktajām prasībām, radioloģijas drošībai u.c., sagatavojams tāmes formā.
6.5.3. Lai noteiktu telpu grīdas nestspēju, ņemot vērā uzstādāmā datortomogrāfijas iekārtas svaru, Pretendents ir tiesīgs objekta apsekošanā piesaistīt sertificētu būvinženieri.
6.5.4. Ņemot vērā datortomogrāfijas iekārtas izmērus, Pretendentam Objekta apsekošanas laikā ir jāizvērtē visi apstākļi, saistībā ar iekārtas iecelšanu konkrētā telpā, tajā skaitā nepieciešamo atvērumu izveide sienā (logu demontāža, silikātķieģeļu sienas noteikta apjoma demontāža u.c.) un pēc iekārtas iecelšanas sienās izveidoto atvērumu  aizdarīšana. Pretendents ir tiesīgs objekta apsekošanā piesaistīt sertificētu būvinženieri, lai apzinātu iespējami optimālu risinājumu.
6.5.5. Visiem veicamajiem darbiem jāsagatavo tāmes atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Pielietoto materiālu, darba algu un mehānismu izmaksām jāatbilst Latvijas šī brīža tirgus cenām.
Tāmē, tajā skaitā, jāietver iekārtu ievietošanai nepieciešamās izmaksas, piemēram, ja atbilstoši iekārtas parametriem nepieciešams veikt pārseguma pastiprināšanu, iekārtu ievietošanai nepieciešamos tehnoloģiskos atvērumus sienās, pagaidu pārsedžu izveidi, sienu atvērumu aizdarīšanu.
Tāmē, tajā skaitā, jāietver būvinženiera būvkonstrukciju risinājumu un aprēķinu izstrāde, ja iekārta ar savu pašsvaru vai iekārtas ievietošanas ietvaros paredzēts skart nesošās konstrukcijas (pārseguma pastiprināšana, tehnoloģiskie atvērumi sienās u.c.).  
6.5.6. Pasūtītājam iesniedzams detalizēts (pa dienām) plānotais remontdarbu norises grafiks katrā no stacionāriem.
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Thanks to its special composition, THERMATEX Aquatec Medical shows
moisture resistance of up to 100% RH. This means that even with a high
humidity and temperatures between 0 and 40°C the panel is inherently stable
atall times. If necessary, THERMATEX Aquatec Medical can be cleaned using
water*. Additionally, thanks to good sound absorption, the ceiling panel
shows excellent acoustic features, which makes it a perfect solution for
areas with strict hygiene requirements.

SYSTEM Exposed Grid System, demountable ceiling
Concealed system, panels demountable

Dimensions 600 x 600 mm
Thickness / Weight 19 mm (c. 4.7 kg/m?)
Colour White similar to RAL 9010
Edge details SK,VT-S 15/24, AW/GN

SK VI-S 15/24 AW 6N

Building material class A2-s1, d0 as per EN 13501-1

Class A as per ASTM E1264 (tested according to ASTM E84)

Classification of acoustic ceiling systems:

Sound absorption Gty = 0.90 as per EN IS0 11654 and EN IS0 354
NRC = 0.90 as per ASTM C423 and ASTM E1264

Sound attenuation Dnw = 28 dB as per EN 717-1 and EN 10848
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P )&ju dizains ir vienkarss un nav mazs. Krasa ir noturéta viena tont vai lidzinas betona gridai ar marmora $keldam.

Bapnamu IJIHHTYCA KOMMep4YeCKOoro JJHHO.IeyMa

Nezmiedzies!
Pérkot brilles
Pasaules Optika
salona Nikon Sun
tonétas leécas
bezmaksas.

OMMEDYECKUT AUHONEYM MONEM yKAGALISaMBCA ¢ 302u60M HA cmeHy, Komopeili 06pasyem nauxmyc
5 3MO20 e NUHONEYMA. B 3MOM Cny4Yae yCMaHOSKa OBbIUHBIX NNGHOK HE HYMHA, G MOKPLHIMUE
Gpasyem csoeobpasHeie 6000HeENpOHUYaEMbIe 60pMUKU. STUHONEYMHBIT NAUKHMYC NPUMEHREMCS, 6
CHOBHOM, 6 OBUIECTISEHHBIX YYPEWOEHUAX U 06NE24GEM MBIMbE N0NOS WEABPAMU, NPU MAKOM
OPUGHME NAUHMYCO MEHBLWE NAYKAOMCS cmerel (homo 1,2).

TVERT

nemepHamusol mpydoemkomy crnocoby ycmpolcmsa NAUHMYCa U3 NUHONEYMA CMANU NOAUMEDHBIE
I rinarky, 61a200aps KOMOPeIM KDAU NOKPEIMUS 3AUWUWAEMCS OM NPOHUKHOGEHUS 8006 (puc.3,4).
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Pasaules Optika

OMMepuecKul NUHONEYM MOXEM yKNAOLISAMBLS ¢ 3a2u60M Ha cmeHy, Komopeil 06pasyem nauxmyc
5 3MO20 Me NUHONEYMA. B 3MOM Cyyae yemarosKa 0BeIuHbIX NAGHOK HE HYMHA, G MOKPLIMUE

NeZmiedzies! 6pasyem csoeobpasHsie 5000HENPOHULaEMBIE BOPMUKU. JIUHONEYMHBID NAUKMYC NPUMEHAEMCS, &
p&rkot brill CHOSHOM, 6 OBWIECMEEHHBIX YYPEMOEHUAX U 06NE240EM MBIMbE M0N0S WSabpamu, Npu Maxom
erkot brilles COUGHME NAURMYCE MeRbLIE NaUKaPMES Cmers (bomo 1,2).

Pasaules Optika
salona Nikon Sun
tonétas leécas
bezmaksas.

/emepHamusod mpydoemKomy criocoby yempoUCmea NAUKMYCA US AUHOAEYMA CMAny MONUMEDHSIE
1aru, 676200GPA KOMOP&IM KPAU MOKPEIMUA SALIULKAEMC OM MPOHUKHOSEHUS 5008l (PUc.3,4).
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