Pielikums Nr. 11B
Atklāta konkursa
„Trīs datortomogrāfijas iekārtu iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca””, 
id. Nr. RAKUS 2020/73K, Nolikumam



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

[bookmark: _Hlk43466247]ar 19.06.2020. grozījumiem

Telpas pielāgošana
Datortomogrāfijas iekārtas uzstādīšanai

Stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”

1.



Vispārēja informācija

	Teritorija, objekts
	Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ēka

	Objekta adrese
	Hipokrāta iela 4, Rīga

	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	0100 122 2117

	Ēkas kadastra apzīmējums un parametri
	0100 122 2006 001
                    Ēkas platība: 36727,3 m2
                    Ēkai ir 10 stāvi un apkurināms pagrabs
Ēkas galvenais lietošanas veids -Slimnīcas ēka


	Būves grupa
	3.grupas būve (atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem)


	Pasūtītājs,
Nekustamā īpašuma īpašnieks un apsaimniekotājs
	SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. LV 40003951628

	Pasūtītāja adrese, e- pasts
	Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, Latvija, aslimnica@aslimnica.lv


	Darbu veids
	Telpas Nr.43, 2.stāvā, remontdarbi tās pielāgošanai Datortomogrāfijas iekārtas uzstādīšanai, pieslēgumam, telpas un iekārtas darbības nodrošināšanai
Iekārtas ievietošana, pieslēgums.
Būvinženiera atzinums par iekārtas ievietošanas risinājumu
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2.

Darba uzdevums


	Veikt pielāgošanas/ remonta darbus un esošā izmeklējumu kabineta, kas šobrīd paredzēts rentgenoloģiskajiem izmeklējumiem - telpas Nr.43 (S=45,7m², h=2,95m) pielāgošanu darbam ar datortomogrāfijas iekārtu.

Remonta darbu zonas attēlojums:
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[bookmark: _Hlk18053159]2.1.	Veikt telpas plāna un iekārtas izvietojuma plāna izstrādi, atbilstoši iekārtas parametriem (iekārtas izmēram, tās sistēmu kustībai, nepieciešamajai EL jaudai, iespējamiem inženierkomunikāciju pievadiem, pieslēgumiem u.c.). Telpas plānam jābūt atbilstošam iekārtas ražotāja prasībām. Kompetentam būvkonstrukciju projektētājam izvērtēt un sniegt atzinumu (veikt aprēķinus), kā arī izstrādāt risinājumu drošai iekārtas izvietošanai uz esošajām konstrukcijām vai nodrošināt jaunu pastiprinošu konstrukciju izveidi.

2.2.	Veikt iespējami nepieciešamos pārseguma pastiprināšanas darbus
2.3.	Demontēt esošo grīdas segumu un ieklāt jaunu linoleja grīdas segumu.
2.4.	Veikt visu telpu sienu tīrīšanu, ja nepieciešams atsevišķu  vietu špahtelēšanu, slīpēšanu un tādā gadījumā visu sienu krāsošanu.
2.5.	Veikt esošo griestu demontāžu un jaunu piekārto griestu izveidi.
2.6.	Risināt telpu dzesēšanas (kondicionieri) un vēdināšanas jautājumu. Paredzēt papildus esošājam gaisa dzesētājam (kondicionierim) jaunu 7kW jaudas kondicionieri telpas dzesēšanai, ja tas izriet no iekārtas ražotāja prasībām.
2.7.	Izbūvēt jaunu LED tipa apgaismojumu ar dimmēšanas funkciju jaunveidotajā datortomogrāfijas telpā. 
2.8.	Pults telpā paredzēt atsevišķu LED tipa apgaismojumu bez dimmēšanas funkcijas. 
2.9.	Veikt kabeļu kanālu izbūvi, kas nepieciešami iekārtu pieslēgumam, tos ieguldot grīdā. Ja pastāv iespēja izmantot esošos kabeļu pievadus un kanālus, pastāv iespēja tos saglabāt.
2.10.	Izbūvēt kabeļus atbilstoši iekārtas prasībām, kā arī paredzēt visu elektrokabeļu un kontaktrozešu izbūvi atbilstoši Pasūtītāja prasībām.
2.11. Informācija par esošiem EL un ESS pieslēgumiem:
· Esošs EL padeves pieslēgums: 
· Pievads – vara kabelis 3*35mm² un 1*16mm². Esošā kabeļa garums līdz pieslēguma vietai SS-2 līdz 50m. 
· Ja atbilstoši uzstādāmās iekārtas prasībām nepieciešams papildus pieslēgums, vai nomaināms esošais kabelis pret jaunu, vai izvelkams jauns EL pievada kabelis, tad attālums līdz tuvākajai pieslēguma vietai 50m.
· Esošie ESS pieslēgumi:
· Kopskaitā esošas IT rozetes 5 gab.;
· Ja atbilstoši uzstādāmās iekārtas prasībām nepieciešams papildus pieslēgums, vai nomaināms esošais kabelis pret jaunu, vai izvelkams jauns IT pievada kabelis, tad attālums līdz tuvākajai pieslēguma vietai 80m; 
· Kopskaitā esošas telefona rozetes 1gab., 
· Ja atbilstoši uzstādāmās iekārtas prasībām nepieciešams papildus pieslēgums, vai nomaināms esošais kabelis pret jaunu, vai izvelkams jauns pievada kabelis, tad attālums līdz tuvākajai pieslēguma vietai 80m.

3.

DARBU APRAKSTS

	1.
	Griesti
	· Esošās griestu sistēmas nomaiņa – esošo griestu demontāža, jaunu griestu izbūve.

· Minerālšķiedras moduļtipa piekārtie griesti ar augstām higiēnas prasībām, biezums 19mm, izmēri 600x600, krāsa RAL 9010, ugunsizturības klasi A2-s1, d0, ugunsizturību F30, mitrumizturību 100% relatīvā gaisa mitruma, skaņas absorbcija αw=0,90.
Kā piemērs - Knauf AMF THERMATEX® Aquatec (vai analogs).
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	2.
	Sienas
	· Esošo sienu notīrīšana, špahtelēšana nepieciešamajā zonā.

· Krāsojums procedūru un pults telpā - gaišā tonī ar ūdens bāzes, lateksa krāsu, kas ir izturīga pret biežu mazgāšanu, t.sk ar stipriem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem, kurus izmanto slimnīcās. Mitras berzes izturība – 1.klase (EN 13300:2002), augsta izturība pret mehānisko iedarbību.  
Kā piemērs Tikkurila (Argentum 20), Teknos (Timanti clean) (vai analogs).
· Sienu tonis saskaņojams ar Pasūtītāju


	3.
	Pārsegums
	· Veicami pārseguma pastiprināšanas darbi, ja to nosaka ievietojamās iekārtas parametri (skatīt šīs tehniskās specifikācijas sadaļā) 


	3.
	Grīda
	· Seguma materiāls - akustisks heterogēns, PVH segums, antistatisks ar antibakteriālu pārklājumu. Nodilumizturība (EN 685) – 34. -42 klase, aizsargslāņa biezums (EN 429) – 0,7mm, kopējais biezums (EN 428) – 2,6mm, trieciena skaņas slāpēšana (EN ISO 717-2) – 15dB, paliekošais iespiedums (EN 433) – 0,05mm, pretslīde (DIN 51130) – R9, ugunsizturība (EN 13501-1) – Bfl-s1,.izmēru stabilitāte EN 434 (ISO 23999) <0,1% . T virsmas cietības klasi, R 10 pretslīdēšanas klase.  
Diagnostiskās aparatūras telpā paredzēt elektrību vadošo linoleju ar atbilstošu elektovadītspēju, piemēram, Forbo Colorex

Citur - kā piemērs – ražotājs Forbo „Sarlon sparkling”- vai līdzvērtīgas kvalitātes un vizuāli analogs/ ekvivalents materiāls 
· Linolejs ir jāieklāj saskaņā ar ražotāja instrukciju, izmantojot 15cm malu lentu no atbilstošā materiāla,. Sadurvietā ar sienu lietot velves veidotāju
Kā piemērs vizuālajam risinājumam:

[image: ]  [image: ]

· Gar aplodām savienojums ar grīdu aizpildāms ar silikonu.
Izlīdzināmi sliekšņi starp telpām.
· Grīdas materiāls un tonis saskaņojams ar Pasūtītāju.


	4.
	Kebeļu kanāli
	Iebūvējami grīdā
· Nodrošināmi visi pieslēgumi datortomogrāfijas iekārtas darbībai.

· Kabeļi alumīnija kabeļu penāļos virs apdares. Ja pastāv iespēja izmantot esošos kabeļu kanālus/penāļus, Risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju. Šadā gadījumā veicama esošo kabeļu kanālu noņemšana, grīdas seguma izveide un novietošana atpakaļ kā arī kanālu aizdares remonts 

· Penāļu izvietojums, penāļu augstums un kontaktvietu atrašanās precizējama un saskaņojama ar Pasūtītāju, ņemot vērā paredzamo rentgenologa darba vietas izvietojumu un datortomogrāfa atrašanās vietu.

· Paredzams pietiekams skaits elektrības rozešu Remonta darbu laikā ar Pasūtītāju precizējams nepieciešamo rozešu skaits.

· Rozešu uzstādīšanas augstums:
90 cm, 30 cm


	5.
	Durvis
	Atbilstoši iekārtas parametriem izstrādājams telpas plānojums, nepieciešamības gadījumā papildus durvju izbūve.



	6.
	Apgaismojums un elektrotīkli
	· Demontējams vecais apgaismojums un  izbūvējams jauns LED tipa apgaismojums ar dimēšanas funkciju (LED lampas nedrīkst radīt “trokšņus” datortomogrāfijas iekārtām).
Uzstādāmi LED gaismekļi vai LED paneļi.

· Pults telpā LED tipa apgaismojums bez dimmēšanas funkcijas. 

· Apgaismojuma līmenis (lx) atbilstoši MK notikumiem Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”   - 50 – 300 - 500 lx

· Gaismekļu krāsa “natural white” 3300K-5300K vai “daylight white” virs 5300K

· Nomaināmi elektrības slēdži un kontaktrozetes, ja atrašanās vieta ir atbilstoša datortomogrāfa un darba vietu izvietojumam.


	7
	Ventilācijas sistēma

	· Telpā nodrošināma normatīviem aktiem atbilstoša gaisa apmaiņa.

· Paredzama telpas klimata kontrole, (kondicioniera uzstādīšana) kas ļauj nodrošināt telpā komfortablus apstākļus pacientam un mediķim.
Papildus esošājam gaisa dzesētājam (kondicionierim) paredzēt jaunu dzesētāju, ar jaudu 7kW – telpas zonā, kur izvietots datortomogrāfs. 

· Vēdināšanas un gaisa apmaiņas risinājumam jābūt atbilstošam datortomogrāfijas  iekārtas prasībām.
· Risinājumi saskaņojami ar Pasūtītāju.


	9
	Esošie sakaru tīkli un ugunsdrošības sistēmas
	· Saglabājami iepriekš izbūvētie vājstrāvu tīkli un sistēmas, vai izbūvējami jauni, ja tas nepieciešams iekārtas darbības nodrošināšanai.

	10.
	Darba stacijas
	· Paredzamas minimāli divas darba stacijas un divas darba vietas


	11.
	
	· Radiācijas drošības centra atļaujas saņemšana darbam telpās ar datortomogrāfu





4.

DATORTOMOGRĀFIJAS IEKĀRTAS PIEGĀDE, IEVEŠANA, UZSTĀDĪŠANA

Pretendenta/ Izpildītāja piedāvājumā iekļaujamas visas izmaksas, kas saistītas ar datortomogrāfijas iekārtu, tās piegādi, ievešanu Objektā konkrētā telpā, uzstādīšanu, nepieciešamās inženierkomunikācijas un pieslēgumi, kā arī Pasūtītāja personāla apmācību u.c., kas saistīts ar datortomogrāfijas iekārtas nodošanu ekspluatācijā/ darbības uzsākšanu.

4.1. 	Izpildītāja pienākums ir piesaistīt sertificētu būvinženieri, lai pārbaidītu grīdas nestspēju, saistībā ar telpās uzstādāmo datortomogrāfijas iekārtu un apzinot iekārtas kopējo svaru.
4.2. 	Par grīdas nestspēju jāsaņem sertificēta būvinženiera atzinums, kas iesniedzams Pasūtītājam pirms remontdarbu uzsākšanas.
4.3. 	Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam ir jāveic grīdas pastiprināšanas darbi, izstrādājot atbilstošu projekta dokumentāciju, kas iesniedzama Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai.
[bookmark: _Hlk18053094][bookmark: _Hlk43466271][bookmark: _Hlk43465894]4.4. 	Izpildītājam jāizvērtē datortomogrāfijas iekārtas gabarīti, iekārtas transporta svars un platformas izmēri. Izpildītājam jāparedz atvērumi sienā, telpas atbrīvošanai un jaunas iekārtas ievietošanai telpā (esošās iekārtas demontāžu un iznešanu no telpas nodrošina Pasūtītājs). Papildus tam Piegādātājs nodrošina pagaidu risinājumu izveidotā atvēruma noslēgšanai līdz jaunās iekārtas uzstādīšanai. Pirms atvēruma izveides ir jāsaņem sertificēta būvinženiera atzinums par pastāvīgā atvēruma izveides iespēju un secīgi jāizstrādā tā atvēršanas un aizdares risinājums un darbu apraksts. Šādā gadījumā jāizstrādā Darbu veikšanas projekts. Atzinums un projekta dokumentācija iesniedzama Pasūtītājam, izskatīšanai un saskaņošanai, pirms atvēruma izveides. <ar 19.06.2020 grozījumiem>
4.5. Pirms jaunu iekārtu piegādes un uzstādīšanas, kā arī telpu pielāgošanas darbu uzsākšanas, Izpildītājs nodrošina telpu atbrīvošanu no aprīkojuma un inženierkomunikācijām, kas nebūs nepieciešamas tālākai jaunās iekārtas uzstādīšanai un darbināšanai. 


5.
PRASĪBAS IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANAI


5.1. 	Izpildītāja pienākums ir piesaistīt sertificētu būvinženieri, lai pārbaudītu pārseguma/grīdas nestspēju, saistībā ar telpā uzstādāmo datortomogrāfijas iekārtu, apzinot iekārtas kopējo svaru.
5.3. 	Pārbaudāma grīdas nestspēja, ņemot vērā:
5.3.1. Ievietojamās iekārtas svaru, paredzamo novietojuma vietu, garuma, augstuma parametrus u.c.
5.3.2.	Iepriekš veiktos darbus - šobrīd atsevišķā grīdas zonā veikti pārseguma pastiprināšanas darbi, kas paredzēti iekārtas ar svaru 1’600kg novietošanai (pielikumā shēma – rentgeniekārtas pamatnes konstrukcija un šobrīd esošais izbūvētais rentgeniekārtas izvietojums, (kas pārbūvējams atbilstoši paredzamajam datortomogrāfa izvietojumam) 
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5.4.	Par grīdas nestspēju jāsaņem sertificēta būvinženiera atzinums un norādes pārseguma pastiprināšanai, kas iesniedzams Pasūtītājam pirms telpu pielāgošanas darbu uzsākšanas. 
5.5. 	Nepieciešamības gadījumā, ja grīdas nestspēja nav pietiekama, Izpildītājam ir jāveic grīdas pastiprināšanas darbi, izstrādājot atbilstošu projekta dokumentāciju, kas iesniedzama Pasūtītājam, izskatīšanai un saskaņošanai.
5.6.	Plānojot grīdas pastiprināšanas darbus un veicot remontdarbus, jārēķinās, ka remontējamās telpas atrodas 2.stāvā, virs 1.stāva telpas, kurā atrodas konferenču zāle (skatīt shēmu). Kā arī netālu no remonta darbu zonas, 1.stāvā, atrodas magnētiskās rezonanses izmeklējumu aparatūra, kas ir jūtīga pret vibrācijām. Līdz ar to - jebkādi darbi, kas varētu būt saistīti ar troksni un vibrācijām, iepriekš saskaņojami ar Pasūtītāju.
[image: ] Magnētiskās rezonanses  kabineta zona
Konferenču zāle

1.stāva plāna fragments telpām zem plānotā datortomogrāfijas kabineta
Izpildītājam jāizvērtē datortomogrāfijas iekārtas gabarīti, iekārtas transporta svars un platformas izmēri. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam jāparedz atvērumi sienā, telpas atbrīvošanai un jaunas iekārtas ievietošanai telpā. Papildus tam Piegādātājs nodrošina pagaidu risinājumu izveidotā atvēruma noslēgšanai līdz jaunās iekārtas uzstādīšanai. Pirms atvēruma izveides ir jāsaņem sertificēta būvinženiera atzinums par pastāvīgā atvēruma izveides iespēju un secīgi jāizstrādā tā atvēršanas un aizdares risinājums un darbu apraksts. Šādā gadījumā jāizstrādā Darbu veikšanas projekts. Atzinums un projekta dokumentācija iesniedzama Pasūtītājam, izskatīšanai un saskaņošanai, pirms atvēruma izveides.
	Ja pastāv šāda nepieciešamība, ko nosaka iekārtas gabarīti, Izpildītājam ir pienākums nodrošināt sienas atvēruma, kas nepieciešams datortomogrāfa iecelšanai, kvalitatīvu aizdarīšanu un fasādes un iekštelpas apdares atjaunošanu konkrētajā zonā.


6.

ĪPAŠĀS PRASĪBAS UN NORĀDES 

DARBU   IZPILDES  KĀRTĪBAI 
STACIONARĀ



6.1. Jebkuri būvniecības vai remonta darbi veicami tikai pēc tam, kad ar līgumā noteikto kontaktpersonu ir saskaņots darbu veikšanas projekts, kurā ietver:
6.1.1. skaidrojošo aprakstu par veicamajiem darbiem;
6.1.2. sagatavošanās darbu un būvdarbu aprakstu;
6.1.3. darba drošības nosacījumu ievērošanas kārtību;
6.1.4. speciālistu sarakstu;
6.1.5. aprīkojuma sarakstu;
6.1.6. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju aprakstu;
6.1.7. darbu veikšanas kalendāro grafiku (norādot dienās);
6.1.8. būvdarbu situācijas plāns, atkritumu apsaimniekošanas nosacījumus.
(attiecībā par remonta darbiem – iesniedzamo dokumentu apjomu iespējams pārskatīt, to atrunājot ar līgumā noteikto kontaktpersonu)
6.1.9.	pievieno būvspeciālistu izstrādātos risinājumus, telpu plānojumu.
6.1.10.	nodrošina būvniecības procesam nepieciešamo apdrošināšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
6.2. Darbu veikšanas projekts ir saistošs būvniecības darbu veicējam visā līguma izpildes periodā. Ja radusies nepieciešamība to precizēt, tad darbu veicējam ir jāsagatavo grozījumi un/vai papildinājumi, kas saskaņojami ar Pasūtītāja pārstāvi.
6.3. Jebkuri putekļaini, skaļi darbi un darbi, kas saistīti ar smakām vismaz 3 darba dienas pirms to uzsākšanas saskaņojami ar Pasūtītāja pārstāvi, konkrētās veselības aprūpes nodaļas vadītāju vai Stacionāra galveno ārstu vai citu pilnvarotu personu;
6.4. Veicot jebkurus putekļainos, skaļos un smakas izraisošos darbus vispirms tiek rūpīgi nodalīta remontu zona – aizvērtas plaisas, atveres, kā arī izveidoti nodaloši elementi (piemēram, no celtniecības plēves veidoti nodalījumi).
6.5. Pēc putekļaino darbu veikšanas, atstājot darba vietu, tā ir jāsakopj, lai novērstu putekļu izplatību ārpus darba zonas.
6.6. Jebkuri ar elektrību, ventilāciju, datu tīkliem, u.c. saistīti darbi veicami ar tādu rūpību, lai netraucētu un/vai nepārtrauktu nodaļā esošo iekārtu un ierīču darbību, neradot risku pacientiem un personālam.
6.7. Jebkuri darbi veicami ievērojot nodaļas darbības specifiku un nodaļā esošā medicīniskā aprīkojuma darbības specifiku. Par šiem specifiskajiem nosacījumiem būvniecības darbu veicējs tiek informēts pirms darbu uzsākšanas.
6.8. Vienojoties ar Pasūtītāju būvniecības darbus iespējams veikt pēc normālā darba laika, tas ir laikā no 17:00 līdz 22:00, kā arī brīvdienās un svētku dienās. Šādā gadījumā Pasūtītājs nodrošina būvniecības darbu veicēju ar nepieciešamām piekļuvēm telpām.
6.9. Jebkuru izmantojamos būvmateriālus būvniecības darbu veicējs saskaņo ar Pasūtītāju, ievērojot normatīvos aktus un labo praksi veselības aprūpes iestādēs.
6.10. Ja pasūtītājs konstatējis apdraudējumu darbinieku vai pacientu veselībai, pasūtītām ir tiesības jebkurā brīdī mutiski vai rakstiski uzdot būvniecības darbu veicējam pārtraukt darbus. Būvniecības darbu veicējam ir pienākums nekavējoties darbus pārtraukt. Darbus atsākt drīkst pēc pasūtītāja pārstāvja mutiska vai rakstiska rīkojuma. 
6.11. Darbu aizkavēšanas laiks dod iespēju būvdarbu veicējam pieprasīt atbilstošu līguma termiņa pagarinājumu.
6.12. Beidzoties būvdarbiem to veicējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam visu informāciju un tehnisko dokumentāciju par tehniskajiem risinājumiem, izmantotajiem materiāliem, kā arī segtajiem darbiem.
6.13. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, būvdarbu veicēja atbildīgajai personai ir pienākums piedalīties pasūtītāja organizētās darbu grupās un sanāksmēs, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar būvniecības darbu veikšanu.

7.


PRASĪBAS   TELPU PIELĀGOŠANS / REMONTA   DARBU VEIKŠANAS   PIEDĀVĀJUMA   SAGATAVOŠANAI


7.1. Pretendenta pienākumos, iepirkuma procedūras laikā, ietilpst, pilnīga iepazīšanās ar iepirkuma priekšmetu, visu iespējamo risku apzināšana, kas varētu rasties telpu pielāgošanas darbu laikā. 
7.2. Veicama objekta apsekošana, lai novērtētu un apzinātu visus veicamos darbus un sagatavotu pilnvērtīgu piedāvājumu. Ja nepieciešams, piedāvājuma sagatavošanas laikā Objekta teritoriju iespējams apmeklēt vairākkārt un veikt atkārtotu apsekošanu, lai precizētu nepieciešamo informāciju piedāvājuma sagatavošanai un izvērtētu Pasūtītāja prasības.
7.3. Pretendentam jāpiesaista tādi atbildīgie speciālisti un darbu veicēji, lai telpu pielāgošanas un remonta darbus varētu veikt kvalitatīvi un pilnībā izpildītu Pasūtītāja prasības.
7.4. Pretendents pilnībā uzņemas atbildību un visus riskus par visu nepieciešamo izpētes darbu veikšanu un sev pilnīgas informācijas iegūšanu, lai iepirkuma procedūras laikā sagatavotu precīzu piedāvājumu.
7.5. Prasības piedāvājumu sagatavošanai attiecībā uz telpu pielāgošanu un remontdarbiem, kas kopumā attiecas uz visiem stacionāriem:
7.5.1. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam, kā savas nozares profesionālim, jāapzina un jāparedz visi darbi un pasākumi, kvalitatīvu remontdarbu veikšanai, lai pielāgotās telpas pilnībā atbilstu iekārtas darba specifikai.
7.5.2. Piedāvājums attiecībā uz telpu pielāgošanas un remonta darbiem atbilstoši Pasūtītāja prasībām un iekārtas darbībai, kā arī iekārtas ražotāja noteiktajām prasībām, radioloģijas drošībai u.c., sagatavojams tāmes formā.
7.5.3. Lai noteiktu telpu grīdas nestspēju, ņemot vērā uzstādāmā datortomogrāfijas iekārtas svaru, Pretendents ir tiesīgs objekta apsekošanā piesaistīt sertificētu būvinženieri.
7.5.4. Ņemot vērā datortomogrāfijas iekārtas izmērus, Pretendentam Objekta apsekošanas laikā ir jāizvērtē visi apstākļi, saistībā ar iekārtas iecelšanu konkrētā telpā, tajā skaitā nepieciešamo atvērumu izveide sienā (logu demontāža, silikātķieģeļu sienas noteikta apjoma demontāža u.c.) un pēc iekārtas iecelšanas sienās izveidoto atvērumu  aizdarīšana. Pretendents ir tiesīgs objekta apsekošanā piesaistīt sertificētu būvinženieri, lai apzinātu iespējami optimālu risinājumu.
7.5.5. Visiem veicamajiem darbiem jāsagatavo tāmes atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Pielietoto matariālu, darba algu un mehānismu izmaksām jāatbilst Latvijas šī brīža tirgus cenām.
Tāmē, tajā skaitā, jāietver iekārtu ievietošanai nepieciešamās izmaksas, piemēram, ja atbilstoši iekārtas parametriem nepieciešams veikt pārseguma pastiprināšanu, iekārtu ievietošanai nepieciešamos tehnoloģiskos atvērumus sienās, pagaidu pārsedžu izveidi, sienu atvērumu aizdarīšanu.
Tāmē, tajā skaitā, jāietver būvinženiera būvkonstrukciju risinājumu un aprēķinu izstrāde, ja iekārta ar savu pašsvaru vai iekārtas ievietošanas ietvaros paredzēts skart nesošās konstrukcijas (pārseguma pastiprināšana, tehnoloģiskie atvērumi sienās u.c.).  
7.5.6. Pasūtītājam iesniedzams detalizēts (pa dienām) plānotais remontdarbu norises grafiks katrā no stacionāriem.
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SYSTEM Exposed Grid System, demountable ceiling
Concealed system, panels demountable

Dimensions 600 x 600 mm
Thickness / Weight 19 mm (c. 4.7 kg/m?)
Colour White similar to RAL 9010
Edge details SK,VT-S 15/24, AW/GN

SK VI-S 15/24 AW 6N

Building material class A2-s1, d0 as per EN 13501-1

Class A as per ASTM E1264 (tested according to ASTM E84)

Classification of acoustic ceiling systems:

Sound absorption Gty = 0.90 as per EN IS0 11654 and EN IS0 354
NRC = 0.90 as per ASTM C423 and ASTM E1264

Sound attenuation Dnw = 28 dB as per EN 717-1 and EN 10848
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