
Cenu aptauja

Apgaismojuma un videonovērošanas sistēmas izbūve stacionāra “Gaiļezers” autostāvvietā

Darba apjoms
Izbūvēt apgaismojuma un videonovērošanas sistēmu stacionāra Gaiļezers autostāvvietā.
Apgaismojuma izvietošanas augstums no 10m līdz 12m. Pieļaujama apgaismojuma sistēma ar vienu apgaismes stabu un uz tā izvietotiem ne mazāk kā 6 LED prožektoriem. Izbūvēt apgaismojuma elektroapgādes pievadu norādītās pieslēguma vietas līdz apgaismojuma sistēmai. Apgaismes sistēmā izmantotajiem LED prožektoriem jānodrošina 100 lx apgaismojuma līmenis zemes līmenī jebkurā stāvvietas punktā. Elektroapgādes kabelim paredzēt 30% jaudas rezervi. Prognozējamais elektrības kabeļa garums – no 180m līdz 200 m. Kabeļa dzīslas šķērsgriezums ne mazāks kā 4 *10mm2.  
Uz apgaismes staba paredzēt vietu 4 IP āra novērošanas videokameru izvietošanai. Paredzēt interneta kabeļa vilkšanu (līdz 50m) no tuvākā IT skapja pa stacionāra “Gaiļezers” iekštelpām un izvadīt to uz stacionāra “Gaiļezers” ārsienas, no kuras tiešā redzamībā būtu apgaismes stabs. Pie izvadītās vietas uz stacionāra “Gaiļezers” izvietojams bezvadu IP sistēmas raidītājs, bet uz apgaismes staba izvietojams uztvērējs, kuram jāpieslēdz 4 āra videonovērošanas kameras. Raidītājs raidīs informāciju uz kopējo sistēmu. Bezvadu IP sistēmas parametri ir 2.4-5.8 GHz darbības frekvence, vismaz 150 Mbit pārraides ātrums, vismaz 2 km pārraides attālums, vismaz 30-60 Mbit kopējā datu plūsma, POE: 24V, 0,5A. Āra IP videonovērošanas kameru (četru) izšķirtspējai jābūt 4 Mpix. 

Prasības pretendentiem: 

1. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
2. No būvdarbu veikšanas laika sākuma, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, pretendentam darbu veikšanai jānodrošina, pieaicinot sertificētus speciālistus.
3. Pretendentam jābūt darba pieredzei pēdējos 3 gados.
4. Darbu izpildes laikā pretendentam jānodrošina spēkā esošā Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise.
5. Darbu izpildes termiņš ir noteikts – 4 nedēļu laikā no objekta nodošanas darbu veikšanai.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.2);
2. Būvdarbu vadītāja apliecinājums (sertifikāta kopija);
3. Pretendenta pieredzes saraksts (pielikums Nr.3) pēdējos 3 gados;
4. Finanšu piedāvājums;
5. Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise;
6. Darbu izpildes grafiks no objekta nodošanas Darbu izpildei (pa nedēļām – 4 nedēļas no Objekta nodošanas).

Darbu veikšanas termiņš: 2019. gada novembris/decembris.
Objektu apskate obligāta, par laiku vienojoties.
Kontaktpersona: 
Par apgaismes stabu un elektroapgādi – stacionāra “Gaiļezers” vecākais meistars A. Meždreijs, tālr.  29246937; par videonovērošanas sistēmu – Tehnisko sistēmu nodrošinājuma, drošības un transporta daļas vadītāja I. Rutkovska, tālr. 28279371.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101. 
