2017. gada 17. maijs

Cenu aptaujas „Patoloģijas centrs papildus ventilācijas sistēmu un gaisa dzesēšanas sistēmu projektēšana” 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

	Būvobjekta pilns nosaukums
	SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Patoloģijas centrs papildus ventilācijas sistēmu un gaisa dzesēšanas sistēmu izbūve.


	Adrese,
priekšpilsēta
	Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV- 1079
Vidzemes


	Būvdarbu veids
	Sistēmu izbūve un papildināšana


	Projektēšanas stadijas
	Tehniskais projekts, 

saskaņā ar “ Projektēšanas uzdevumu”



	Pasūtītājs
	SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” reģ. Nr. 40003951628

	Izpildītājs


	Tiek noteikts cenu aptaujas kārtībā

	Vēdināšana un gaisa dzesēšana

	“Patoloģijas centrs” ēkas pagraba telpās nr. 108.; 109.; 110,; 113 šobrīd darbojas saldētavas un ir jāparedz izdalītā siltuma izvadīšana un darba apstākļiem piemērota mikroklimata uzturēšana – ventilācija un gaisa dzesēšana.
Pirmā stāva telpās 18.; 25.; 29.; 50.; 52 nepieciešama dzesēšana un telpu izmantošanas specifikai atbilstoša ventilācija.

Otrā stāva telpas nr. 88.;89.;90.;91.;92.;94.;95.;96.;97. un 98. vasaras periodā būtiski uzkarst. Jāparedz normatīviem un standartiem atbilstoša dzesēšana
Otrā stāva telpās nr. 95.;96.;97.;98. paredzēts uzstādīt jaunas laboratorijas iekārtas un nepieciešams pielāgot ventilācijas sistēmu jaunajiem darba apstākļiem. Klimata prasību specifika precizējama pie laboratorijas vadītāja.
Ņemot vērā faktu, ka jau izbūvētajai ventilācijas sistēmai ēkā ir paredzēta pieplūdes gaisa dzesēšanas funkcija, ir nepieciešams uzstādīt aukstuma ražošanas iekārtu-čilleri, kura jauda nodrošinātu ventilācijas pieplūdes gaisa dzesēšanu vasarā no 27 grādiem ar relatīvo mitrumu 60% līdz 18 grādiem.

Projektējamo iekārtu izvietojums saskaņojams ar Patoloģijas centra vadītāju.
Paredzēt projektā un saskaņot ar telpu remontu daļu arī darbus būvkonstrukciju šķērsošanai, ailu aizdarīšanai, kā arī pārējām situācijām, kas saistītas ar sistēmu izbūvi.
Telpu numuri atbilst ēkas inventarizācijas lietas datiem.

Projektējot jaunos risinājumus, pēc iespējas jāizmanto jau izbūvēto sistēmu potenciāls, paredzot to koriģēšanu un pielāgošanu.


	Izstrādājamā projekta daļas
	Atbilstoši LBN 202-01"Būvprojekta saturs un noformēšana"- 

Vēdināšana un kondicionēšana.



Prasības pretendentiem: 
1. Uz projekta autora vārda spēkā esošs būvprakses sertifikāts “Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana”.
2. Vismaz 3 gadu pieredze ventilācijas un gaisa dzesēšanas projektu izstrādē.
Objektīvai priekšlikumu un kompetences izvērtēšanai iesniedzami dati par iepriekšējā periodā projektētiem un izbūvētiem objektiem, kas saistīti ar medicīnas, ķīmijas vai līdzīgām nozarēm.
Pēc pieprasījuma ir apskatāms projekts, pēc kura izbūvētas esošās ventilācijas sistēmas.

Objekta apskates iespēja tiek organizēta 2017. gada 19. maijā plkst. 9:00.
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