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Atklāta konkursa
„1.5T magnētiskās rezonanses iekārtu iegāde”
id. Nr. RAKUS 2020/59K, Nolikumam






DARBA UZDEVUMS 










Telpu pielāgošanai
1,5 T magnētiskās rezonanses iekārtām un remontdarbiem atbilstoši iekārtas uzturēšanas prasībām 




Stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”

	Teritorija, objekts
	Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ēka 


	Objekta adrese
	Hipokrāta iela 4, Rīga


	Būves grupa
	3.grupas būve


	Pasūtītājs,
Nekustamā īpašuma īpašnieks un apsaimniekotājs
	SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. LV 40003951628

	Pasūtītāja adrese, e- pasts
	Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, Latvija, aslimnica@aslimnica.lv


	Darbu zona
	Esoša nojume stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ēkā Hipokrāta ielā 4, Rīgā platībā apmēram 70 kvm. 







Iekārtu paredzēts izvietot stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ēkas Hipokrāta ielā 4, Rīgā 1.stāvā. Pirms iekārtas izvietošanas nepieciešams pielāgot esošo nojumes zonu, īstenojot fasādes pārbūvi un izveidojot atbilstošu telpu iekšējo plānojumu (atbilstoši vienkāršotas atjaunošanas principiem). Pasūtītājs nodrošina fasādes paŗbūves būvprojekta izstrādi, apliecinājuma karšu izstrādi un iekšējo inženiertīklu shēmu izstrādi. Visu būvdarbu autoruzraudzību un būvuzraudzību nodrošina Pasūtītājs.
Iekārtas piegādātājam jānodrošina telpu pielāgošanas darbi, ko veic atbilstoši reģistrēts būvkomeršants sertificēta būvuzrurauga vadībā.

Telpu sagatavošanas darbi iekārtas uzstādīšanai ietver šādus būtiskus elementus:
1. Fasādes pārbūve:
a. esošā fasādes loga demontāža un aizmūrēšana, apdare, nodrošinot iekštelpu aizsardzību pret trokšņiem;
b. eosšās fāsādes durvju demontāža un aizmūrēšana, apdare, nodrošinot iekštelpu aizsardzību pret trokšņiem;
c. jaunu ārsienu (tai skaitā logu un durvju) izbūve un apdare;
d. esošā siltinājuma demontāža un jauna izveidošana un jaunajām ārsienām;
2. Iekštelpu plānojuma izveide:
a. telpas sadalīšana vairākās telpās, atbilstoši funkcionalitātei – pacienta sagatavošanas zona (ietverot divas ģerbtuves, gaidīšanas vietu, manipulāciju vieta un izlietne), pults zona (ar nepeiciešamajiem elektrības, datortīklu un telefona tīkliem,izlietni un pacienta evakuācijas zonu ar skābekļa padeves vietu), MRI manipulāciju telpa (atbilstoši ražotāja prasībām, ieskaitot nepieciešamo inženiertīklu pieslēgumu izbūvi) un tehniskā telpa (atbilstoši piedāvātās iekārtas ražotāja prasībām);
b. jaunu ieejas durvju izbūve no reģistratūras zonas;
c. visu nepieciešamo inženiertīklu izbūve (tai skaitā apgaismojums, ūdens un kanalizācija, elektrības tīkli – gan MRI iekaŗtas darbībai, gan ventilāciajs sistēmu darbībai, gan telpu apgaismošanai un iekārtu darbībai), vājstrāvu tīkli (datortīkli un telefona tīkli), ugunsdrošības sistēmas, piekļuves kontrole (ar durvju atvēršanas funkciju no pults zonas), medicīnas gāzu pieslēgumi;
d. pilna iekšējā apdare, kuras pamatprasības definētas sadaļā “Pamatprasības veicamajiem darbiem”;
e. esošā grīdas seguma demontāža, izveidojot normatīvajiem aktiem un iekārtas uzstādīšanai atbilstošu grīdas profilu un segumu, tai skaitā neveidojot līmeņu starpību ar blakus telpu no kuras paredzēta ieeja MRI iekārtas blokā.
3. Ventilācijas un dzesēšanas sistēmas, tai skaitā avārijas hēlija izmešanas sistēmu (ja attiecas) izbūvēt uz ēkas jumta, nenovietojot iekārtas publiski pieejamās zonās.


Telpu izbūvi veikt saskaņā ar tehnisko projektu un LR spēkā esošajiem būvnormatīviem. 

· Remontdarbu apjomos ietverami darbi, kas saistīti ar plānoto MR1,5T aparatūras ievietošanu un iespējamām specifiskām prasībām aparatūras ekspluatācijā.
· Ievērtējami iekārtas parametri, kas var ietekmēt veicamo darbu apjomu - iespējamais iekārtas svars, iespējamā elektrības jauda, iespējami nepieciešamie konstrukciju pastiprināšanas darbi u.c.




Stacionārā “Gaiļezers”


	Teritorija, objekts
	Diagnostiskās radioloģijas nodaļa

	Objekta adrese
	Hipokrāta ielā 2, Rīga

	Būves grupa
	3.grupas būve (atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem)

	Pasūtītājs,
Nekustamā īpašuma īpašnieks un apsaimniekotājs
	SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. LV 40003951628

	Pasūtītāja adrese, e- pasts
	Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, Latvija, aslimnica@aslimnica.lv


	Darbu zona
	Stacionāra 1.stāva telpu - esošā izmaklējuma kabineta un tam piegulošo telpu remontdarbi, pielāgošanai 1,5T magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai.




Darba uzdevums:

[image: ]

Veikt telpas plāna un iekārtas izvietojuma plāna izstrādi, atbilstoši iekārtas parametriem (iekārtas izmēram, tās sistēmu kustībai, nepieciešamajai EL jaudai, iespējamiem inženierkomunikāciju pievadiem, pieslēgumiem u.c.). Telpas plānam jābūt atbilstošam iekārtas ražotāja prasībām.
[bookmark: _Hlk18053018]Kompetentam būvkonstrukciju projektētājam izvērtēt un sniegt atzinumu (veikt aprēķinus), kā arī izstrādāt risinājumu drošai iekārtas izvietošanai uz esošajām konstrukcijām vai nodrošināt jaunu pastiprinošu konstrukciju izveidi.


· Izmeklējumu kabinets  – atsevišķās zonās kosmētiskais remonts – sienu krāsojuma atjaunošana, jaunu jonizējošo starojumu aizturošo durvju izbūve

· Tehniskā telpa :
· Ņemot vērā, ka no tehniskas telpas paredzēts iznest serveri, tādējādi atbrīvojot telpas daļu, telpu iespējams sadalīt.  Atdalīt zonu, kurā var tikt izbūvēta  pacienta ģērbtuve.  Pacienta ģērbtuve plānojama un izbūvējama tā, lai medicīnas personāls varētu veikt tās kontroli - redzama ieeja no priekštelpas. To iespējams realizēt izņemot durvis kas šobrīd savieno priekštelpu un tehnisko telpu un paplašinot ailu. 
· Pacienta ģērbtuves, kā stacionāras telpas izbūve
· Telpas remonts – sienu špahtelēšana, krāsošana. 
· Griestu sistēmas izveide telpā, kuru plānots atdalīt un piemērot pacientiem un personālam ikdienas lietošanai.
· Esošā grīdas seguma nomaiņa, linoleja grīdas seguma izveide telpas daļā, kuru plānots atdalīt un piemērot pacientiem un personālam ikdienas lietošanai. Likvidējama grīdas līmeņu starpība pacientu kustības ceļā
· Apgaismojuma izveide telpas daļā, kuru plānots atdalīt un piemērot pacientiem un personālam ikdienas lietošanai. LED lampas, dalītā apgaismojuma izveide - atdalītajā tehniskajā telpā/ telpā personālam/ pacientu ģērbtuvē. Nepieciešamo elektrokabeļu un rozešu izbūve.
· Blakus esošā sanmezgla pieslēgums pie ventilācijas sistēmas. Nedrīkst tikt savienots ar ventilācijas sistēmu, kas nodrošina gaisa pieplūdi/ nosūci izmeklējumu un ārstu telpai. 
· Priekštelpa 
· Telpas remonts tapešu noņemšana, špahtelēšana, krāsošana
· Esošās griestu sistēmas nomaiņa
· Esošā grīdas seguma (linoleja) nomaiņa. Izlīdzināma grīdas līmeņu starpība.
· Apgaismjuma (lampu) nomaiņa pret LED lampām;
· EL un VS rozešu nomaiņa, nepieciešamajā skaitā/ augstumā 
· Ieejas durvis no gaiteņa – izbūvēt jaunas bīdāmās durvis, kas būtu ērtas pacientu transportēšanai. 
· Ieejas durvis – nepieciešams nodrošināt lokālu piekļuves risinājumu poga/čips un audio domofonu, kas ar audioklausuli ir savienots ar ārsta kabinetu (pults telpu). Nodrošināma iespēja attēlinātai durvju atvēršanai no ārstu telpas.
· Ārpusē pie ieejas telpas durvīm paredzēt iededzamu uzrakstu un krāsu (zaļa/sarkana) lampu – brībs/aizņemts, notiek izmeklējums. Informācija ieslēdzama no ārstu telpas. Atsevišķs slēdzis.
· Ventilācijas sistēmas sakārtošana (atdalīšana no tehniskās telpas ventilācijas, vai atsevišķa risinājuma izstrāde, lai priekštelpā, izmeklējumu un ārstu telpā netiktu  izmantota vienota ventilācijas sistēma ar tehnisko telpu, pretējā gadījumā (ņemot vērā, ka tehniskajā telpā paredzēta papildus dzesēšana) nav iespēju nodrošināt ārsta vietām atbilstošu mikroklimatu, jo vēdināšanai padotais (pieplūdes) gaiss ir ar zemu temperatūru. Jaunu ventilācijas difuzoru uzstādīšana, izbūvējot vairākus atzarus, nekoncentrējot visu vienā gaisa pieplūdes vietā.
· Pēc remonta darbiem atjaunojama un nodrošināma procedūru vietu un medikamentu glabāšaas vietu (zona kontrastvielu glabāšanai).
· Gāzes – medicīniskā skābekļa pieslēguma izveide – precizējama iespēja izveidot skābekļa pieslēgumu
· Ārstu telpa
· Telpas remonts tapešu noņemšana, špahtelēšana, krāsošana
· Esošās griestu sistēmas nomaiņa
· Esošā grīdas seguma (linoleja) nomaiņa
· Apgaismjuma (lampu) nomaiņa uz LED lampām – dimmējams apgaismojums;
· EL un VS rozešu nomaiņa, nepieciešamajā skaitā/ augstumā - plānojot rozešu skaitu ņemt vērā, ka jānodrošina 2 darba stacijas
· Durvis – nepieciešams nodrošināt lokālu piekļuves risinājumu poga/čips
· Ventilācijas sistēmas sakārtošana (atdalīšana no tehniskās telpas ventilācijas, vai atsevišķa risinājuma izstrāde, lai priekštelpā, izmeklējumu un ārstu telpā netiktu  izmantota vienota ventilācijas sistēma ar tehnisko telpu, pretējā gadījumā (ņemot vērā, ka tehniskajā telpā paredzēta papildus dzesēšana) nav iespēju nodrošināt ārsta vietām atbilstošu mikroklimatu, jo vēdināšanai padotais (pieplūdes) gaiss ir ar zemu temperatūru. Jaunu ventilācijas difuzoru uzstādīšana, izbūvējot vairākus atzarus, nekoncentrējot visu vienā gaisa pieplūdes vietā 

· Remontdarbu apjomos ietverami darbi, kas saistīti ar plānoto MR1,5T aparatūras ievietošanu un iespējamām specifiskām prasībām aparatūras ekspluatācijā.
· Ievērtējami iekārtas parametri, kas var ietekmēt veicamo darbu apjomu - iespējamais iekārtas svars, iespējamā elektrības jauda, iespējami nepieciešamie konstrukciju pastiprināšanas darbi u.c.




1. PAMATPRASĪBAS VEICAMAJIEM DARBIEM

Stacionārā “Gaiļezers”
un
Stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”

	1.
	Griesti
	· Esošās griestu sistēmas nomaiņa vai jauna izbūve 
· Minerālšķiedras moduļtipa piekārtie griesti ar augstām higiēnas prasībām, biezums 19mm, izmēri 600x600, krāsa RAL 9010, ugunsizturības klasi A2-s1, d0, ugunsizturību F30, mitrumizturību 100% relatīvā gaisa mitruma, skaņas absorbcija αw=0,90.
Kā piemērs - Knauf AMF THERMATEX® Aquatec (vai analogs).

[image: ] [image: ]


	2.
	Grīda
	· Esošais grīdas segums nomaināms vai jauna izbūve
· Seguma materiāls - akustisks heterogēns, PVH segums, antistatisks ar antibakteriālu pārklājumu. Nodilumizturība (EN 685) – 34. -42 klase, aizsargslāņa biezums (EN 429) – 0,7mm, kopējais biezums (EN 428) – 2,6mm, trieciena skaņas slāpēšana (EN ISO 717-2) – 15dB, paliekošais iespiedums (EN 433) – 0,05mm, pretslīde (DIN 51130) – R9, ugunsizturība (EN 13501-1) – Bfl-s1,.izmēru stabilitāte EN 434 (ISO 23999) <0,1% . T virsmas cietības klasi, R 10 pretslīdēšanas klase.  
Diagnostiskās aparatūras telpā paredzēt elektrību vadošo linoleju ar atbilstošu elektovadītspēju, piemēram, Forbo Colorex

Citur - kā piemērs – ražotājs Forbo „Sarlon sparkling”- vai līdzvērtīgas kvalitātes un vizuāli analogs/ ekvivalents materiāls 
· Linolejs ir jāieklāj saskaņā ar ražotāja instrukciju, izmantojot 15cm malu lentu no atbilstošā materiāla,. Sadurvietā ar sienu lietot velves veidotājuKā piemērs vizuālajam risinājumam:

[image: ]  [image: ]

· Gar aplodām savienojums ar grīdu aizpildāms ar silikonu.
Izlīdzināmi sliekšņi starp telpām.
· Grīdas materiāls un tonis saskaņojams ar Pasūtītāju.


	4.
	Kebeļu kanāli,
Elektrības slēdži,
Rozetes (EL un ESS)
	· Kabeļi alumīnija kabeļu penāļos virs apdares. Ja pastāv iespēja izmantot esošos kabeļu kanālus/penāļus, Risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju. Šadā gadījumā veicama esošo kabeļu kanālu noņemšana, grīdas seguma izveide un novietošana atpakaļ kā arī kanālu aizdares remonts 
· El un ESS kabeļi velkami uz norādītajām pieslēguma vietām virs griestu apšuvuma.
· Penāļu izvietojums, penāļu augstums un kontaktvietu atrašanās precizējama un saskaņojama ar Pasūtītāju, ņemot vērā paredzamo darba vietu izvietojumu ārstu kabinetā. 
· Paredzams pietiekams skaits elektrības rozešu Remonta darbu laikā ar Pasūtītāju precizējams nepieciešamo rozešu skaits.
· Slēdži paredzami gaismas dimmēšanai- ar gaismas regulatoru 
[image: ] vizuāls piemērs


	6.
	Apgaismojums 
	· Izbūvējams jauns LED tipa apgaismojums ar dimēšanas funkciju (LED lampas nedrīkst radīt “trokšņus” mamogrāfijas iekārtām).
Uzstādāmi LED gaismekļi vai LED paneļi. Gaismekļu stiklam jābūt matētam, lai netraucētu izmeklējumu nolasījumus. Konkrētais risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju.
· Apgaismojuma līmenis (lx) telpās atbilstoši MK notikumiem Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”  20 – 300 - 500 lx
· Nomaināmi visi elektrības slēdži un rozetes 
· LED lampas 
[image: ] vizuāls piemērs griestu lampām

· Pacientu ģērbtuvē paredzēt apaļu LED iebūvējamu lampu 12W (1000Lm) ar silti baltu gaismu 3000K, ar barošanas bloku. Lampa izvietojama pie sienas un ieslēdzamas atsevišķi ar slēdzi, kas izvietots kabīnē.

[image: ] vizuāls piemērs ģērbtuves lampai


	7.
	Ventilācijas sistēma 


	· Telpā nodrošināma normatīviem aktiem atbilstoša gaisa apmaiņa.

Ventilācijas izvadu nosegs – četrstūra formas difuzors ar perforētu priekšējo plāksni horizontālai gaisa padevei vai nosūcei
[image: http://www.lindab.com/sitecollectionimages/products/pka.jpg] vizuāls piemērs difuzoram 


	8.
	Dzesēšanas sistēmas
	· Uzstādāma, ja šādu prasību izvirza iekārtas ekspluatācijas noteikumi



· Izvērtējot Izpildītāja iesniegtās plānoto darbu izmaksas (Lokālās tāmes) Pasūtītājam ir iespēja un tiesības atteikties no atsevišķiem veicamiem darbiem, ja tie pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas.




2. 1,5T MAGNĒTISKĀS REZONANSES  IEKĀRTAS 
PIEGĀDE, IEVEŠANA, UZSTĀDĪŠANA

Pretendenta/ Izpildītāja piedāvājumā iekļaujamas visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu, tās piegādi, ievešanu un ievietošanu Objektā konkrētā telpā, uzstādīšanu, nepieciešamās inženierkomunikācijas un pieslēgumi, telpu pielāgošana iekārtas prasībām un telpas remonts, kā arī Pasūtītāja personāla apmācību u.c., kas saistīts ar iekārtas nodošanu ekspluatācijā/ darbības uzsākšanu.

2.1. 	Izpildītāja pienākums ir nepieciešamības gadījumā piesaistīt sertificētu būvinženieri, lai pārbaidītu grīdas nestspēju, saistībā ar telpās uzstādāmo magnētiskās rezonanses iekārtu un apzinot iekārtas kopējo svaru.
2.2. 	Nepieciešamības gadījumā par grīdas nestspēju jāsaņem sertificēta būvinženiera atzinums, kas iesniedzams Pasūtītājam pirms remontdarbu uzsākšanas.
2.3. 	Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam ir jāveic grīdas pastiprināšanas darbi, izstrādājot atbilstošu projekta dokumentāciju, kas iesniedzama Pasūtītājam, izskatīšanai un saskaņošanai.
[bookmark: _Hlk18053065]2.4. 	Izpildītājam jāizvērtē magnētiskās rezonanses iekārtas gabarīti, iekārtas transporta svars un platformas izmēri. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam jāparedz atvērumi sienā – esošās iekārtas iznešanai (esošās iekārtas atslēgšanu un iznešanu no telpas nodrošina Pasūtītāja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs) un jaunās iekārtas ievietošanai telpā. Papildus tam Piegādātājs nodrošina pagaidu risinājumu izveidotā atvēruma noslēgšanai līdz jaunās iekārtas uzstādīšanai. Pirms atvēruma izveides ir jāsaņem sertificēta būvinženiera atzinums par atvēruma izveides iespēju un secīgi jāizstrādā tā atvēršanas un pastāvīgās aizdares risinājums un darbu apraksts. Šādā gadījumā jāizstrādā Darbu veikšanas projekts. Atzinums un projekta dokumentācija iesniedzama Pasūtītājam, izskatīšanai un saskaņošanai, pirms atvēruma izveides.
2.5. Pirms jaunu iekārtu piegādes un uzstādīšanas, kā arī telpu pielāgošanas darbu uzsākšanas, Izpildītājs nodrošina telpu atbrīvošanu no aprīkojuma un inženierkomunikācijām, kas nebūs nepieciešamas tālākai jaunās iekārtas uzstādīšanai un darbināšanai. 
	


3.ĪPAŠĀS PRASĪBAS UN NORĀDES DARBU  IZPILDES  KĀRTĪBAI 
STACIONARĀ

3.1 Jebkuri būvniecības vai remonta darbi veicami tikai pēc tam, kad ar līgumā noteikto kontaktpersonu ir saskaņots darbu veikšanas projekts, kurā ietver:
3.1.1. skaidrojošo aprakstu par veicamajiem darbiem;
3.1.2. sagatavošanās darbu un būvdarbu aprakstu;
3.1.3. darba drošības nosacījumu ievērošanas kārtību;
3.1.4. speciālistu sarakstu;
3.1.5. aprīkojuma sarakstu;
3.1.6. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju aprakstu;
3.1.7. darbu veikšanas kalendāro grafiku (norādot dienās);
3.1.8. remontdarbu un būvdarbu situācijas plānu, atkritumu apsaimniekošanas nosacījumus;
3.1.9. pievieno būvspeciālistu izstrādātos risinājumus, telpu plānojumu;
3.1.10. nodrošina būvniecības procesam nepieciešamo apdrošināšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
(attiecībā par remonta darbiem – iesniedzamo dokumentu apjomu iespējams pārskatīt, to atrunājot ar līgumā noteikto kontaktpersonu)
3.1. Darbu veikšanas projekts ir saistošs būvniecības darbu veicējam visā līguma izpildes periodā. Ja radusies nepieciešamība to precizēt, tad darbu veicējam ir jāsagatavo grozījumi un/vai papildinājumi, kas saskaņojami ar Pasūtītāja pārstāvi.
3.2. Jebkuri putekļaini, skaļi darbi un darbi, kas saistīti ar smakām vismaz 3 darba dienas pirms to uzsākšanas saskaņojami ar Pasūtītāja pārstāvi, konkrētās veselības aprūpes nodaļas vadītāju vai Stacionāra galveno ārstu vai citu pilnvarotu personu;
3.3. Veicot jebkurus putekļainos, skaļos un smakas izraisošos darbus vispirms tiek rūpīgi nodalīta remontu zona – aizvērtas plaisas, atveres, kā arī izveidoti nodaloši elementi (piemēram, no celtniecības plēves veidoti nodalījumi).
3.4. Pēc putekļaino darbu veikšanas, atstājot darba vietu, tā ir jāsakopj, lai novērstu putekļu izplatību ārpus darba zonas.
3.5. Jebkuri ar elektrību, ventilāciju, datu tīkliem, u.c. saistīti darbi veicami ar tādu rūpību, lai netraucētu un/vai nepārtrauktu nodaļā esošo iekārtu un ierīču darbību, neradot risku pacientiem un personālam.
3.6. Jebkuri darbi veicami ievērojot nodaļas darbības specifiku un nodaļā esošā medicīniskā aprīkojuma darbības specifiku. Par šiem specifiskajiem nosacījumiem būvniecības darbu veicējs tiek informēts pirms darbu uzsākšanas.
3.7. Vienojoties ar Pasūtītāju būvniecības darbus iespējams veikt pēc normālā darba laika, tas ir, laikā no 17:00 līdz 22:00, kā arī brīvdienās un svētku dienās. Šādā gadījumā Pasūtītājs nodrošina būvniecības darbu veicēju ar nepieciešamām piekļuvēm telpām.
3.8. Jebkuru izmantojamos būvmateriālus būvniecības darbu veicējs saskaņo ar Pasūtītāju, ievērojot normatīvos aktus un labo praksi veselības aprūpes iestādēs.
3.9. Ja pasūtītājs konstatējis apdraudējumu darbinieku vai pacientu veselībai, pasūtītām ir tiesības jebkurā brīdī mutiski vai rakstiski uzdot būvniecības darbu veicējam pārtraukt darbus. Būvniecības darbu veicējam ir pienākums nekavējoties darbus pārtraukt. Darbus atsākt drīkst pēc pasūtītāja pārstāvja mutiska vai rakstiska rīkojuma. 
3.10. Darbu aizkavēšanas laiks dod iespēju būvdarbu veicējam pieprasīt atbilstošu līguma termiņa pagarinājumu.
3.11. Beidzoties būvdarbiem to veicējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam visu informāciju un tehnisko dokumentāciju par tehniskajiem risinājumiem, izmantotajiem materiāliem, kā arī segtajiem darbiem.
3.12. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, būvdarbu veicēja atbildīgajai personai ir pienākums piedalīties pasūtītāja organizētās darbu grupās un sanāksmēs, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar būvniecības darbu veikšanu.



4.PRASĪBAS   TELPU PIELĀGOŠANS / REMONTA   DARBU VEIKŠANAS   PIEDĀVĀJUMA   SAGATAVOŠANAI


4.1. Pretendenta pienākumos, iepirkuma procedūras laikā, ietilpst, pilnīga iepazīšanās ar iepirkuma priekšmetu, visu iespējamo risku apzināšana, kas varētu rasties telpu pielāgošanas darbu laikā. 
4.2. Veicama objekta apsekošana, lai novērtētu un apzinātu visus veicamos darbus un sagatavotu pilnvērtīgu piedāvājumu. Ja nepieciešams, piedāvājuma sagatavošanas laikā Objekta teritoriju iespējams apmeklēt vairākkārt un veikt atkārtotu apsekošanu, lai precizētu nepieciešamo informāciju piedāvājuma sagatavošanai un izvērtētu Pasūtītāja prasības.
4.3. Pretendentam jāpiesaista tādi atbildīgie speciālisti un darbu veicēji, lai telpu pielāgošanas un remonta darbus varētu veikt kvalitatīvi un pilnībā izpildītu Pasūtītāja prasības.
4.4. Pretendents pilnībā uzņemas atbildību un visus riskus par visu nepieciešamo izpētes darbu veikšanu un sev pilnīgas informācijas iegūšanu, lai iepirkuma procedūras laikā sagatavotu precīzu piedāvājumu.
4.5. Prasības piedāvājumu sagatavošanai attiecībā uz telpu pielāgošanu un remontdarbiem, kas kopumā attiecas uz visiem stacionāriem:
4.5.1. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam, kā savas nozares profesionālim, jāapzin un jāparedz visi darbi un pasākumi, kvalitatīvu remontdarbu veikšanai, lai pielāgotās telpas pilnībā atbilstu iekārtas darba specifikai.
4.5.2. Piedāvājums attiecībā uz telpu pielāgošanas un remonta darbiem atbilstoši Pasūtītāja prasībām un iekārtas darbībai, kā arī iekārtas reažotāja noteiktajām prasībām, radioloģijas drošībai u.c., sagatavojams tāmes formā.
4.5.3. Lai noteiktu telpu grīdas nestspēju, ņemot vērā uzstādāmā magnētiskās rezonanses iekārtas svaru, Pretendents ir tiesīgs objekta apsekošanā piesaistīt sertificētu būvinženieri.
4.5.4. Ņemot vērā magnētiskās rezonanses iekārtas izmērus, Pretendentam Objekta apsekošanas laikā ir jāizvērtē visi apstākļi, saistībā ar iekārtas iecelšanu konkrētā telpā, tajā skaitā nepieciešamo atvērumu izveide sienā (logu demontāža, silikātķieģeļu sienas noteikta apjoma demontāža u.c.) un pēc iekārtas iecelšanas sienās izveidoto atvērumu  aizdarīšana. Pretendents ir tiesīgs objekta apsekošanā piesaistīt sertificētu būvinženieri, lai apzinātu iespējami optimālu risinājumu.
4.5.5. Visiem veicamajiem darbiem jāsagatavo tāmes atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Pielietoto matariālu, darba algu un mehānismu izmaksām jāatbilst Latvijas šī brīža tirgus cenām.
Tāmē, tajā skaitā, jāietver iekārtu ievietošanai nepieciešamās izmaksas, piemēram, ja atbilstoši iekārtas parametriem nepieciešams veikt pārseguma pastiprināšanu, iekārtu ievietošanai nepieciešamos tehnoloģiskos atvērumus sienās, pagaidu pārsedžu izveidi, sienu atvērumu aizdarīšanu.
Tāmē, tajā skaitā, jāietver būvinženiera būvkonstrukciju risinājumu un aprēķinu izstrāde, ja iekārta ar savu pašsvaru vai iekārtas ievietošanas ietvaros paredzēts skart nesošās konstrukcijas (pārseguma pastiprināšana, tehnoloģiskie atvērumi sienās u.c.).  
4.5.6. Darbi uzsākami pēc Pasūtītāja pieprasījuma.Pasūtītājs nosaka objektu pielāgošanas un remontdarbu secību.
4.5.7. Pasūtītājam iesniedzams detalizēts (pa dienām) plānotais remontdarbu norises grafiks katrā no stacionāriem.
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