
Cenu aptauja

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ārējo gāzapgādes sistēmu tehniskā apsekošana


Darba apjoms
Veikt ārējo gāzapgādes tīklu tehnisko apsekošanu un apkopi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un vadoties pēc Latvijas Valsts standarta LVS 445-1 pirmo daļu „Dabas gāzes sadales sistēmas un lietotāja gāzapgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1.6 Mpa (16bar) un LVS 445-2 otro daļu”. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros jāveic pazemes vidēja spiediena gāzesvadu tehniskā uzraudzība, pazemes zema spiediena gāzesvadu tehniskā uzraudzība, pazemes gāzesvadu sieniņu veseluma pārbaude ar augstas jūtības indikātoru, aizsargpārklājuma pārbaude, neatrokot gāzes vadu, un potenciālu statpības „gāzesvads-zeme” mērījumi. Pakalpojuma izmaksās jāparedz visi maksājumi (transports utt.), kas nepieciešami, lai veiktu gāzapgādes ārējo tīklu apsekošanu un apkopi.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” iekļauti sekojoši stacionāri ar gāzapgādes ārējiem tīkliem: stacionārs “Gaiļezers”, Hipokrāta iela 2, Rīga, stacionārs “Biķernieki”, Lielvārdes iela 68, Rīga un stacionārs “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Upeslejas, Stopiņu novads.

Gāzapgādes ārējo tīklu tehniskie raksturojumi:
Stacionārs “Biķernieki”, Lielvārdes iela 68, Rīga:
                        Pazemes gāzesvadiem
                        0.05 bar ≤ P ≤ 4bar; D= 88.9mm; L=86,00m
                        0.05 bar ≤ P ≤ 4bar; D= 57mm; L=38,00m
Stacionārs “Gaiļezers”, Hipokrāta iela 2, Rīga:
                       0.05 bar ≤ P ≤ 4bar; D= 108mm; L=340.55m
                       0.05 bar ≤ P ≤ 4bar; D= 133mm; L=147.9m
                       0.05 bar ≤ P ≤ 4bar; D= 114.3mm; L=234.25m
                       0.05 bar ≤ P ≤ 4bar; D= 110 PE mm; L=114.1m
                       0.05 bar ≤ P ≤ 4bar; D= 90 PE mm; L=2.0 m
                       P ≤ 0.05 bar; D= 57 PE mm; L=195.00 m
        	             Virszemes gāzesvadiem
                        0.05 bar ≤ P ≤ 4bar; D= 114.3mm; L=12.15m
                          Bezaku noslēgierīce PA-4042L
                          Bezaku noslēgierīce PA-4760L
Stacionārs “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Upeslejas, Stopiņu nov.
                      4 bar ≤ P ≤ 6 bar; D= 133;89 mm; L=325.95m
                         noslēgierīce PA-9806L

Prasības pretendentiem:

1. Pakalpojuma sniedzējs ir juridiska persona, kuras rīcībā ir tehniski kompetents personāls un nepieciešamais aprīkojums;
2. Pakalpojuma sniedzējam ir jābūt sertificētam darbiem ar dabas gāzes iekārtām, kā arī darbiem vidēja un zema spiediena dabas gāzes tīklos; 
3. Pretendentam jābūt darba pieredzei ārējo dabas gāzes tīklu apsekošanā un apkopē - pēdējos 3 gados vismaz 5 uzņēmumiem;
4. Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polisei. 

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.2);
2. Akreditācijas apliecinājums (sertifikāta kopija);
3. Pretendenta pieredzes saraksts (pielikums Nr.3) pēdējos 3 gados;
4. Finanšu piedāvājums;
5. Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise;
6. Darbu izpildes grafiks vienam gadam. 

Darbu veikšanas termiņš: 2018./2020. gads 

Objektu apskate obligāta, par laiku vienojoties.
Kontaktpersona: 
Stacionāra “Gaiļezers” Energodienesta vadītājs S. Arutjunovs, tālr. 29473761 vai 29246937.




Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”,  
        Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101. kabinetā. 



