Tehniskā specifikācija iepirkumam ,,Gāzes apkures katla piegāde un montāža stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs’’’’

	
	Prasības
	Piedāvājums

	Gāzes apkures katls ar degli – 1 gab.
	
	

	Lietderības koeficients
	Ne mazāk par 95%
	

	Apkures katla ražotājs, tips un modelis
	
	

	Nominālā siltuma jauda          (kW)
	Ne mazāka par  900 kW
	

	CE marķējums
	Atbilstoši direktīvai par iekārtām, kurām izmanto gāzveida kurināmo
	

	Pieļaujamā turpgaitas temperatūra 
	1100  C
	

	Pieļaujamais darba spiediens          bar
	6
	

	Katla korpusa izmēri:
                                     Garums ( mm)
                                     Platums (mm)
                                     Augstums (mm)
	
Ne vairāk par 2600
Ne vairāk par 1500
Ne vairāk par 1900
	

	Apkures katla obligātais aprīkojums
	
	

	Degļa plate
	
	

	Gāzes deglis:
Darba režīma veids
Degļa jauda                                    kW
	
Divpakāpju/modulējošs
225-1200
	


	Vadības automātika
	Ar vadību pēc āra gaisa temperatūras
	

	Drošības vārsts                                bar
	6
	

	Ūdens līmeņa ierobežotājs
	
	

	Maksimālā spiediena ierobežotājs   bar
	0-6
	

	Minimālā spiediena ierobežotājs     bar
	0-6
	

	Apkures loka sūknis
	2,2 kW
	




Apkures katla uzstādīšanas darbus jāveic šādā secībā:
1. Katlu mājas ārsienas demontāža (platumā un augstumā pēc jaunā katla transportēšanai nepieciešamajiem izmēriem);
2. Katlu mājas ārsienas atjaunošana 24 stundu laikā no tās demontāžas brīža;
3. Jaunā apkures katla montāža, ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā.
