SKAIDROJOŠS APRAKSTS


Projekts “PAZEMES TUNEĻA (KAD. APZ. 01001222078032) PĀRBŪVE PAR APTIEKAS LOĢISTIKAS CENTRU UN STACIONĀRUS SAVIENOJOŠU PĀREJU” tiek izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja projektēšanas uzdevumu un dotās tehnoloģiskās programmas. Projekts tiek izstrādāts saskaņā ar Rīgas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", tā pielikumiem un spēkā esošajām Latvijas Republikas būvniecības normām un normatīvo tiesību aktu prasībām. 

Esošā situācija
Pārbūvējamais esošais pazemes tunelis atrodas Rīgā, Hipokrāta ielā 2 un Hipokrāta ielā 4. Zemesgabali atrodas pie Hipokrāta ielas,  publiskas apbūves teritorijā(P) (RTIAN 15.pielikums “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. 
Zemesgabali ir apbūvēti. Uz Hipokrāta ielas 2 atrodas vairākas esošas būves, no kurām, galvenokārt, zemesgabalu aizņem RAKUS slimnīcas korpusi. Arī Hipokrāta ielas 4 šobrīd atrodas būve Latvijas onkoloģijas centrs. Esošajā situācijā pārbūvējamais tunelis (kad. apz. 0100 122 2078 032) kalpo kā abas ārstniecības iestādes savienojošs pazemes tunelis, kam piekļautas dažādas tehniskās telpas. Apkārtējā teritorijas zonējumā atļauta dzīvjamā, jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju un apstādījumu teritorijas. 

Teritorijas labiekārtojums
Teritoriju ap aptiekas un loģistikas centru paredzēts labiekārot 3 856,2 m2 platībā, izveidojot piegādes laukumu ar 4 piegādes stacijām, savukārt pārējās ēkas pusēs izveidojot gājēju celiņus un apzaļujojumu. Gājēju celiņi veidoti tā, lai tie veidotu drošu saikni ar esošajiem un plānotajiem teritorijas gājēju celiņiem. Bojātie segumi zem jaunbūvējamās galerijas tiks atgriesti sākotnējā stāvoklī. 
Būves realizācijas nolūkā paredzēts nocirst vairākus teritorijā esošos kokus, kuru ciršanas saskaņota Rīgas apstādījumu un vides komisijā.
Piegādes laukums veidots ņemot vērā esošos kokus, kurus nepieciešams saglabāt, jo tie netraucē būves pārbūvi.

Ēkas grupa
Ēka ietilpst III grupā, jo ēka ir noliktava ar kopējo platību virs 2000m2.

Tehniski  ekonomiskie rādītāji

Adrese- Hipokrāta iela 2
Kadastra Nr. 01001222078;
Zemesgabala kopējā platība – 118388 m2; 
Projektētās ēkas apbūves laukums – 1791.6 m2. 
Projektētās ēkas grupa – III 
Projektētās ēkas galvenais lietošanas veids – 1252.
Projektētās ēkas ugunsnoturības pakāpe – U1b 
Kopējais apbūves laukums – 30422.4 m2. 
Apbūves blīvums- 25.7%
Projektētās ēkas stāvu platība- 3572.1 m2.
Kopējā stāvu platība- 93862.2m2.
Apbūves intensitāte- 79.3%
Brauktuvju un autostāvvietu kopējā platība – 31559.7 m2. 
Brīvā zaļā teritorija- 56591.5 m2.
Brīvās zaļās teritorijas rādītājs- 60.3%
Labiekārtojuma kopējā platība –3482.8 m2. 
Stāvu skaits – 3 virszemes stāvi, 1 pazemes stāvs.
Projektētās ēkas augstums – 11.55 (no +/- 0.000 atzīmes)

Adrese- Hipokrāta iela 4
Kadastra Nr. 01001222117;
Zemesgabala kopējā platība – 47185 m2.
Projektētās ēkas apbūves laukums – 102.5 m2. 
Projektētās ēkas grupa – III 
Projektētās ēkas galvenais lietošanas veids – 1252.
Projektētās ēkas ugunsnoturības pakāpe – U1b 
Kopējais apbūves laukums – 13291.1 m2. 
[bookmark: _GoBack]Apbūves blīvums- 28.2%
Projektētās ēkas stāvu platība- 111.7 m2.
Kopējā stāvu platība- 37018.3 m2.
Apbūves intensitāte- 78.5%
Brauktuvju un autostāvvietu kopējā platība – 10359.2 m2. 
Brīvā zaļā teritorija- 23534.7 m2.
Brīvās zaļās teritorijas rādītājs- 63.6%
Labiekārtojuma kopējā platība – 373.4 m2. 
Stāvu skaits – 3 virszemes stāvi, 1 pazemes stāvs.
Projektētās ēkas augstums – 11.55 (no +/- 0.000 atzīmes)

Ēkas arhitektoniskais risinājums
Projekts paredz pārbūvēt esošo pazemes tuneli (kad. apz. 0100 122 2078 032)  par aptiekas un loģistikas centru un stacionārus savienojošu pāreju. Aptiekas un loģistikas centra arhitektūra veidota kā viens taisnstrūveida paralēlskaldņa apjoms, kuram no divām pusēm piekļaujas stacionārus savienojošās pārejas (galerijas). Pagrabstāva nesošajām sienām plānots maksimāli izmantot esošās nesošās sienas, kā arī pašu tuneli paredzēts saglabāt esošajās aprisēs. 
Galerija veidota, lai savienotu Latvijas onkoloģijas centru un RAKUS divās atsevišķās vietās- vienā izbūvējot galeriju virs esošās vienstāvīgās ātrās palīdzības garāžas ēkas, otrā šķērsojot un pārbūvējot esošo kāpņu telpu un turpinot galeriju līdz esošajam RAKUS gaitenim. Galerija paredzēta apmeklētāju un personāla kustībai, kā arī slimnieku pārvietošanai. Galerijas platums izvēlēts 3.5m starp ārsienām un logiem, lai personāls varētu brīvi paralēli pārvietot divu slimnieku gultas netraucējot viens otram. 

Ēkas konstruktīvais risinājums un izmantotie apdares materiāli
Būves konstruktīvā shēma - monolītas dzelzsbetona un iepriekš izgatavotas saliekamas metāla un dzelzsbetona konstrukcijas. , kas balstās uz monolīta dzelzsbetona sienām. Konstrukciju telpisko noturību nodrošina pārseguma monolīts savienojums ar sienām un kolonnām. Ēkai veidots savietotais jumts, jumta nesošās konstrukcijas – saliekami dzelzbetona paneļi. Detalizētāki risinājumi tiks izstrādāti būvprojekta gaitā.
Ēkas fasādes apdarē izmantoti gaiši zila toņa sendvižpaneļi, kuri dekorēti ar dzeltenīgi zeltainām mainīga garuma un dziļuma metāla vertikālām detaļām, tādējādi radot dinamisku un rotaļīgu toņu spēli fasādē. Sendvičpaneļu ritmu paspilgtina pilna auguma logi ēkas galerijā. Cokola apdarei izmantots pelēks apmetums. 

Vides pieejamības apraksts personām ar īpašam vajadzībām
	Pirmā stāva grīdas līmenis tiek pacelts no ietves līmeņa, bet ēkas ieejas zonā veidots panduss savienojot zemes līmeni ar ēkas +/- 0.000 atzīmi, lai nodrošinātu piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī vecākiem ar bērnu ratiņiem. Vides pieejamība tiek nodrošināta, ēkā izvietojot pasažieru liftu, lifta priekštelpā, tiek nodrošināts brīvais manevrēšanas laukums vizmaz 1,4 m diametrā, koplietošanas gaiteņu platums - vizmaz 1,5m.                                                                                                                                                                                 

Inženierkomunikāciju risinājumi

Visi ārējo inženierkomunikāciju risinājumi paredzēti pie esošajiem teritorijas tīkliem, nepalielinot esošās pieejamās jaudas.

Būvprojekta gaitā paredzēts izstrādāt šādas iekšējo inženierkomunikāciju daļas- 
Ūdensapgāde un kanalizācija;
Lietus ūdens kanalizācija;
Elektronisko sakaru sistēmas;
Elektroapgāde;
Siltummezgls; 
Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana;
Vājstrāvu sistēmas;
Pneimopasta sistēma.

Ugunsdrošības risinājumi
1. Būves raksturojums un ugunsbīstamība,

Ugunsdrošības raksturlielumi

Ēkas trīsstāvīgā apjoma paredzētas aptiekas loģistikas telpas. Jaunbūvējamo apjomu paredzēts izbūvēt kā atsevišķu ugunsdrošības nodalījumu. Jaunbūvējamo  apjomu paredzēts savienot ar virszemes pāreju otrā stāva līmeni ar esošo slimnīcu un LOC. Pazemē savienojas ar esošo tuneli ar slimnīcas ēku.

Būvobjekta tehniski ekonomiskie rādītāji
1.tabula
	w
	Rādītājs

	Ēkas stāvu platība (nodalījuma)
	3683.9 m²

	Ēkas apbūves laukums (kopējais)
	1894.1 m²

	Ēkas būvtilpums (nodalījuma)
	16706.99 m³



Būves ugunsdrošības raksturlielumi
2.tabula
	Nosaukums
	Rādītājs

	Ugunsnoturības pakāpe 
	U1b 

	Būves lietošanas veids
	VI (noliktavas nodalījums) 

	Virszemes stāvu skaits 
	3

	Pazemes stāvu skaits
	1

	Ugunsdrošības nodalījumi
	viens

	Ēkas jumta dzegas (parapeta) augstums 
	Pārsniedz 10 m

	Ugunsaizsargāta  kāpņutelpa
	Paredzēta

	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas 
un  trauksmes signalizācijas sistēma –
	Paredzēta

	
	

	Automātiskā ugunsdzēsības sistēma
	Netiek prasīta

	Automātiskā  balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma
	Paredzēta

	Evakuācijas apgaismojums, 
	Paredzēts atsevišķās vietās -UATS vadības paneļa telpā

	izgaismoti izeju norādītāji
	Netiek prasīts

	Elektroapgāde – evakuācijas apgaismojumam, izgaismotiem izeju norādītājiem, ugunsaizsardzības sistēmām
	Paredzēta pieslēgums + akumulatori


	Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde 
	Paredzēta 1 strūkla  2,5 l/s 
nodalījuma ugunsslodze nepārsniedz 600MJ/m2

	Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde
	Esošs ūdensvada hidrantu tīkls  
45 l/s

	 Attālums starp kāpņu laidiem.
	 vismaz 50 mm

	Zibensaizsardzība
	paredzēta

	Apkure
	Centralizēta

	Ugunsslodze
	līdz 600MJ/m2

	Nodalījumu ugunsbīstamības līmenis (UN 238)
	vidējs


	Lietotāju skaits nodalījumā
	Nepārsniedz 50


2. Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi.
Attālums līdz zemes gabala robežai mazāks par 4 metriem. Paredzēts saskaņot atkāpi neizbūvējot ugunsdrošu sienu uz gruntsgabala robežas.
Paredzēta piebrauktuve saskaņā ar LBN 201-15 40.p.
3. Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem
Ugunsdrošības prasības plānošanas risinājumiem
Atbilstoši LBN 201-15 3. tabulas prasībām VI lietošanas veida U1b ugunsnoturības pakāpes ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība ar ugunsslodzi līdz 600 MJ/m2 nav ierobežota. 
Otrā stāva līmenī jaunbūvējamais apjoms savienojas ar esošo slimnīcu un LOC ar pāreju. Pāreja un aptieka viens ugunsdrošības nodalījums.

Paredzēta ugunsaizsargāta kāpņu telpa . Saskaņā ar LBN 201-15 izeja uz jumtu paredzēta no ugunsaizsargātas kāpņutelpas atbilstoši LBN 201-15 81.1.1.p.:
81. Būvēs, kuru augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai parapeta augšmalai ir lielāks par 10 metriem:
81.1. no katras kāpņu telpas, kas ved līdz pēdējam (augšējam) stāvam (izņemot pārbūvējamās, atjaunojamās un restaurējamās būves, ja šo prasību tehniski nav iespējams ievērot), paredz izeju uz jumtu:
81.1.1. pa stacionāri piestiprinātām vai izvāžamām kāpnēm ar minimālo platumu 0,6 metri caur ugunsdrošu lūku, kuras minimālais izmērs ir 0,6 x 0,8 metri;
Jumts
Tā kā būves jumta parapeta augstums lielāks par 10m būvprojektā izpildīta LBN 201-15 81.2.p. prasība, paredzot parapeta augstumu vismaz 60cm. Jumtiem ir līmeņa starpības lielākas par 1m. Paredzētas tērauda ugunsdzēsības kāpnes. 
Ugunsbīstamības risku izvērtēšana 
Objekta ugunsbīstamības līmenis noteikts atbilstoši (UN 238 5.pielikuma 1.tabulai.)vidējs (ugunsslodze līdz 600MJ/m2).
Sprādzienbīstamības izvērtējums.
Projektējamajā ēkā nav paredzēts uzglabāt sprādzienbīstamas vielas vai materiālus un izstrādājumus, kā arī nav paredzēts veikt procesus, kā rezultātā normālos darba apstākļos varētu veidoties sprādzienbīstama vide.
Ēkas ugunsnoturības pakāpe un sadalīšana ugunsdrošības nodalījumos 
Ēkai U1b ugunsnoturības pakāpe, viens ugunsdrošības nodalījums. Vietās, kur piebūvējamais apjoms savienojas ar esošajām slimnīcas būvēm, kā arī 6m attālumā no esošajām būvēm paredzēta ugunsdrošības nodalījuma norobežojošās konstrukcijas REI 180 / A1, jo esošai slimnīcai U1a ugunsnoturības pakāpe.
Ugunsdroši atdalītas telpas 
Nodalījumā pirmais un  otrais stāvs nav ugunsdroši atdalīti. Atbilstoši LBN 201-15 58p. 58.Ugunsdrošības nodalījums var aptvert vienu vai vairākus būves stāvus. Ugunsdrošības nodalījumā katru stāvu atdala ar ugunsdrošām būvkonstrukcijām, kuru ugunsizturība un būvizstrādājumu minimālā ugunsreakcijas klase ir normēta un norādīta šā būvnormatīva pielikuma 1. Un 2.tabulā. Ja stāvi nav atdalīti ar ugunsdrošām būvkonstrukcijām, šo stāvu kopējā platība nedrīkst pārsniegt ugunsdrošības nodalījuma maksimālo platību, kas norādīta šā būvnormatīva pielikuma 3.tabulā. 
nodalījumā ugunsdroši atdalītas telpas
	- trešais stāvs
		- tehniskās telpas 
		- ugunsaizsargāta kāpņu telpa
- liftu šahtas, kas izvietotas ārpus ugunsaizsargātas kāpņu telpas apjoma

Ēkas nesošo un norobežojošo būvkonstrukciju ugunsizturības robežas, degtspējas grupas un ugunsreakcijas klases. Prasības būvkonstrukciju apdarei

Saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” minimālās būvkonstrukciju ugunsizturība un degtspējas grupas noteiktas atbilstoši LBN 201-15 pielikuma 1. un 2. tabulai.
3.tabula
	Nr. p.k.
	Būvkonstrukcija
	U1b
	

	
	
	ugunsizturība
	ugunsreakcija *
	piezīmes

	1
	Nesošās sienas un kāpņu telpu sienas
	REI 60
	Nesošās sienas
 A1
	

	
	
	
	kāpņu telpu sienas-A1
	 

	2
	Citas ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošā konstrukcija
-tehnisko iekārt telpas
	EI 30
	A2-s1,d0
	

	3
	Kolonnas
	R60
	A1
	Tērauds Dzelzbetons


	4
	Siltumizolācijas sistēma ar ārejo apdari
	netiek normēta
	B-s1,d0
	Minerālvates sendvič paneļi

	5
	Kāpņu laukumi, sijas, laidi, pakāpieni
	R30
	A1
	Dzelzbetons

	6
	Kāpņu telpas horizontāla norobežojošā konstrukcija
	R30
	A1
	

	7
	Pārsegumi, tai skaitā erkeros
	REI 30
	A2-s1,d0
	

	8
	Savietotais jumts
	R30 ***
	A2-s1,d0
	Vismaz A2-s1,d0

	9
	Jumta nesošās būvkonstrukcijas
	R15
	A2-s1,d0
	Nav paredzēts

	10
	Ugunsdroša siena
	REI 120-M
	A1
	Nav paredzēts

	11
	Ugunsdrošības nodalījuma norobežojošā konstrukcija
	REI 180
	A1
	slimnīca U1a 

	12
	Durvis, logi, vārti, lūkas un vārsti ugunsdrošās sienās un ugunsdrošības nodalījuma norobežojošās konstrukcijās****
	EI 60
	Netiek normēts
	

	13
	Ailu aizpildījums ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošās konstrukcijās*****
tehnisko iekārt telpas
	EI 30
	Netiek normēts
	

	14
	Kāpņu telpu durvis
	EI 30
	Netiek normēts
	

	15
	Balkona, terases, galerijas nesošās konstrukcijas
	R30
	A2-s1,d0
	

	16
	Ārējās kāpnes
	Netiek normēts
	A1
	Nav paredzēts


Piezīmes kolonnu ugunsizturībai
- *** U1b ugunsnoturības pakāpes būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmenis ir līdz 8 metriem, savietotā jumta būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība netiek reglamentēta, ja savietotā jumta būvizstrādājumu (izņemot jumta segumu un tvaika izolāciju) ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1,d0.
- Neaizsargātām tērauda konstrukcijām, kuru sieniņas biezums ir vismaz 8 mm, ugunsizturība ir R15.

Piezīmes kolonnai ugunsreakcijas klase
- * Tabulā ietvertās prasības attiecas uz būvkonstrukcijām, bet neattiecas uz apdari.
4. Evakuācijas nodrošināšana un lietotāju skaits
	No ēkas nodrošināta cilvēku evakuācija atbilstoši LBN 201-15 104.p. un 105.p.:
104. No būves, tās ugunsdrošības nodalījumiem un būves stāviem, kur pastāvīgi uzturas būves lietotāji, jānodrošina iespēja evakuēties vismaz pa divām atsevišķām un dažādās vietās izvietotām evakuācijas izejām, ….
[bookmark: p105][bookmark: p-620526]105. No atsevišķas telpas var paredzēt vienu evakuācijas izeju, ja telpā var atrasties ne vairāk par 50 lietotājiem un evakuācijas ceļa garums no telpas vistālākā punkta nepārsniedz 30 metrus. 
No nodalījuma pagrabstāva evakuācijas risinājumi netiek skatīti (pastāvīgi neuzturas būves lietotāji)
No ēkas pirmā un trešā stāva paredzēta viena evakuācijas izeja saskaņā ar LBN 201-15 112.p. 112. Viena evakuācijas izeja no stāva ir pieļaujama šādās būvēs:
112.4. V, VI un VII lietošanas veida būvēs, kurās augstākā stāva grīdas līmenis nav augstāks par 28 metriem, evakuācijas ceļa garums nepārsniedz 30 metrus, stāvā paredzēts uzturēties ne vairāk par 50 lietotājiem un katrā lietošanas veida telpu grupā vai stāvā ir atverama aila;

No otrā stāva paredzētas divas evakuācijas izejas atbilstoši LBN 201-15 101.p.:
 101. Evakuācijas izejām jābūt viegli un bez piepūles atveramām no iekšpuses, tai skaitā personām ar īpašām vajadzībām. Evakuācijas izejas nodrošina evakuējamo cilvēku drošu izkļūšanu no būves un tās telpām tieši uz āru zemes virsmas līmenī vai:
101.1. pa kāpņu telpu;
101.6. caur citu ugunsdrošības nodalījumu.

Attālums līdz tuvākajai evakuācijas izejai otrajā stāvā nepārsniedz 90 metrus un maksimālais attālums starp evakuācijas izejām nepārsniedz 180 metrus, kas atbilst LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” pielikuma 6. tabulas 6. punktā noteiktajam maksimāli pieļaujamajam evakuācija ceļa garumam VI izmantošanas veida nodalījumā ar ugunsslodzi līdz 600MJ/m2. Evakuācijas ceļa garumu no telpām, kuru platība nav lielāka par 50 m2, līdz evakuācijas izejai noteikts no telpas izejas durvīm, ja tās veras evakuācijas virzienā.
Nodalījumā nav strupceļa zonu, kas garākas par 45m
Ugunsaizsargātā kāpņu telpā kāpņu laidu un kāpņu laukumu brīvais platums nav mazāks par 1200mm.

Evakuācijas ceļa minimālais platums – vismaz 1,20 metri Evakuācijas ceļa platumu atļauts samazināt līdz vienam metram, ja tas paredzēts līdz 50 evakuējamiem un līdz 700 mm, ja tas paredzēts līdz pieciem evakuējamiem. (LBN 201-15 143.p.).
Saskaņā ar LBN 201-15 99.p., ja evakuācijas ceļos grīdas līmeņu starpība pārsniedz 20 mm, bet ugunsdrošo durvju sliekšņiem - 25 mm, grīdas līmeņa izmaiņas vietās izbūvē slīpni (pandusu), kura slīpums nav lielāks par 1:12, vai vismaz trīs pakāpienus, kuru ģeometrija atbilst attiecīgās būves projektēšanu reglamentējošo būvnormatīvu prasībām. Ja telpu grīdas līmeņu starpība vertikālajā projekcijā ir lielāka par 0,45 m, kāpnes vai pandusu aprīko ar margām.

Durvis
Evakuācijas izejās durvis atbilst šādam prasībām:
· atveras evakuācijas virzienā, izņemot durvis būvēs, to daļās vai telpās, kurās lietotāju skaits ir mazāks par 25;
· netraucē lietotājiem ar kustību traucējumiem izmantot attiecīgos pārvietošanās līdzekļus;
· ugunsgrēka gadījumā ir atveramas bez atslēgas vai citiem palīglīdzekļiem (arī bez elektroniskās atslēgas). Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm
Atbilstoši LBN 201-15 149.p. durvju brīvais augstums evakuācijas ceļos un izejās ir vismaz divi metri. Durvju brīvais platums ir vismaz 0,9 metri. Tehniskajām telpām, saimniecības telpām un citām būves telpām, kurās var atrasties līdz pieciem būves lietotājiem, durvju brīvo platumu atļauts samazināt līdz 700 mm. Ugunsdrošās durvis, kas izbūvētas ugunsdrošās būvkonstrukcijās, aprīkos  ar pašaizvēršanās mehānismu. Ārējo durvju ugunsizturība un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase nav normēta. 
Izejas durvju brīvais platums no ugunsaizsargātas kāpņu telpas nav mazāks par 1200mm
Saskaņā ar LBN 201-15 153.p. prasībām, ja būves ugunsdrošajās konstrukcijās izbūvētām durvīm atbilstoši lietošanas veidam vai tehnoloģijas prasībām jābūt atvērtā stāvoklī, paredz automātiskas ierīces, kas ugunsgrēka gadījumā nodrošina durvju aizvēršanos pēc signāla saņemšanas no automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmām.
Lai nodrošinātu savlaicīgu cilvēku evakuāciju un radītu nosacījumus veiksmīgai evakuācijai, ēkā ir paredzēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
	
5. Ugunsaizsardzības sistēmas
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
Ēkā ir paredzēta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, kura projektēta saskaņā ar Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14„Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14. daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” prasībām.
Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas elektrobarošana nodrošināta no diviem neatkarīgiem barošanas avotiem. Rezerves elektroapgāde ir paredzēta no iebūvētām akumulatora baterijām, kas nodrošina iekārtu darbību normatīvos paredzētajā laikā elektroapgādes pārtraukšanas gadījumā. 
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbināšanas gadījumā nodrošina projektējamo inženiersistēmu, iekārtu un ierīču vadību: 
· vispārējās mehāniskās ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas atslēgšanu;
· evakuācijas durvju atbloķēšanu, kuras aprīkotas ar piekļuves kontroles iekārtām;
· trauksmes signāla nosūtīšana uz AS paneli. 
	
Dūmu aizsardzības risinājumi
Dūmu aizsardzības pasākumi atbilst  LBN 201-15 6.sadaļas prasībām.
Atveramas dūmu izvades ailas ārējās norobežojošās konstrukcijās (logi durvis) paredzētas  katrā būves stāvā. Dūmu izvades ailas minimālā platība ir vismaz 0,5 m2.
[bookmark: p168][bookmark: p-667554]Attālums no ugunsdrošības nodalījuma vai jebkura punkta stāvā līdz dūmu izvades ailai nepārsniedz 15 metrus.
Ugunsaizsargātas kāpņutelpas katrā virszemes stāvā atverama dūmu izvades aila (logs durvis).
[bookmark: p169][bookmark: p-667555]173. Dūmu izvadi var neparedzēt no:
173.1.  VI lietošanas veida telpām, kurās ugunsslodze nepārsniedz 300 MJ/m2;
173.2. citām telpām ar platību līdz 50 m2, kurās ugunsslodze nepārsniedz 300 MJ/m2;
173.3. telpām, caur kurām nenotiek cilvēku evakuācija, ja ugunsslodze tajās nepārsniedz 300 MJ/m2;
Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma 
Ēkas telpās paredzēta balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma. Sistēma paredzēta, lai veiktu visu telpu apziņošanu ugunsgrēka vai citas avārijas situācijas gadījumā, kā arī veiktu cita rakstura paziņojumus. Sistēma automātiski iedarbināma, nostrādājot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai. Apsardzes personāls var iedarbināt sistēmu nekavējoties (bez aiztures). 
Balss apziņošanas sistēmu izpildīta saskaņā ar LVS EN 60849: 2003 „Skaņas sistēmas avārijas gadījumiem” un ražotāja tehnisko noteikumu prasībām. Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iekārtas un aprīkojums atbilst piemērojamo standartu prasībām. 
		Ugunsgrēka izziņošanas sistēmai rezerves elektrobarošana ir paredzēta no iebūvētas akumulatoru baterijas, kas nodrošina iekārtu darbību normatīvos paredzētajā laikā elektroapgādes pārtraukšanas gadījumā. 
	Projektā ievērotas UN 238 5.7. nodaļas 5.7. Automātiskā ugunsgrēka izziņošanas sistēma prasības.
	Automātiskajā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma nodrošina izziņošanu saskaņā ar LBN 201-15 194.p.
194. Būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz 28 metrus, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu projektē tā, lai stāvos ugunsgrēku automātiskajā un manuālajā vadības režīmā var izziņot šādā secībā:
194.1. izziņošanas zonās stāvā, kurā izcēlies ugunsgrēks;
194.2. izziņošanas zonās virs stāva, kurā izcēlies ugunsgrēks;
194.3. citās izziņošanas zonās.
6. Paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi
Arējā ugunsdzēsības ūdensapgāde
Ņemot vērā objekta būvtilpumu atbilstoši būvnormatīva LBN 222-15 6.tabulas prasībām ēkas ārējai ugunsdzēšanai ir nepieciešams ūdens patēriņš vismaz 45 l/s (kā ēkai virs  100000 m³ un LBN 222-15 27.p.). 

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde
Paredzēta iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde viena strūkla  ar ražību 2,5 l/s. (LBN 221-15 1.tab.).
Ugunsdzēsības krānus paredzēts komplektē ar attiecīgā diametra ugunsdzēsības šļūteni un stobru saskaņā ar ražotāja datiem un aprēķiniem. Ugunsdzēsības krāniem, ugunsdzēsības šļūtenēm un stobriem atbilst piemērojamo standartu prasībām. Ugunsdzēsības krāna darbības rādiuss nepārsniedz 30 m. Šļūtenei pievienotais stobrs nodrošina kompaktu strūklu un ir noslēdzams.
Ugunsdzēsības krānus ar aprīkojumu paredzēts izvietot ugunsdzēsības krānu skapjos (nišās) 1,35 m augstumā virs grīdas un apzīmēt ar norādes zīmēm atbilstoši UN 238 7.nodaļas „Ugunsdrošībai lietojamās zīmes un signālkrāsojums”  prasībām.

Nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām un evakuācijas zīmēm
Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma un Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas un kontroles paneļa nepārtraukto elektrobarošanu nodrošina, paredzot akumulatorus. Akumulatoru kapacitāte aprēķināta tā, lai būtu spējīga uzturēt Ugunsaizsardzības sistēmas darbību bez elektrības padošanas vismaz 24 stundas dežūrrežīmā un ar atlikušo kapacitāti nodrošināt trauksmes slodzi vismaz uz 30 minūtēm.
Bojājumu gadījumā Ugunsaizsardzības sistēmas darbspēju atjauno iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās vai bojājuma konstatēšanas brīža.

Zibensaizsardzība
  Saskaņā ar LBN 261-15 būvē paredzēta zibensaizsardzība.
 II klases zibensaizsardzības sistēma paredzēta atbilstoši LBN261-15 46.1.p.


7. Manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem un citu ugunsdrošības aprīkojumu)

Ugunsdzēsības aparāti saskaņā ar UN 238 9.nodaļu.
Maksimālais attālums no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparāta atrašanās vietai, nodalījumā 50 m. ( UN 238 262.p.263.p.). 
Atbilstoši UN 251. punktam Ja telpās ir ierīkoti iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, šajās telpās ugunsdzēsības aparātu kopējo dzēstspēju atļauts samazināt par 15 procentiem. 
Atbilstoši UN 263. punktam Ja objektā ir iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, attālumu no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparātam atļauts palielināt par 20 m.

8. Īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā
	Būvei nav noteikti īpaši ugunsdrošības pasākumi.
Ugunsdrošības pasākumus ēkā pēc nodošanas ekspluatācijā noteiks spēkā esošās ugunsdrošības prasības, pašlaik Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi ”.  

Ietekme uz apkārtējās apbūves insolāciju
	Izvietojot ēku zemesgabalā netiek skartas esošo dzīvojamo ēku insolācija. 

Būvprojekta vadītājs 
Olafs Ieviņš sert.Nr. 1-00209
__________________
