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 Radioaktīvo ūdeņu slēgtās tvertnes remonts


Slēgtā tvertne radioaktīvo ūdeņu uzkrāšanai (turpmāk tekstā – Tvertne) atrodas stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” (turpmāk tekstā – LOC) I korpusa pagraba stāvā, Hipokrāta ielā 4. Tvertnē ikdienā tiek uzkrāti radioaktīvie kanalizācijas ūdeņi, kas var saturēt iztopu Tc-99m.

Tvertnes parametri:
	Tilpums: 21 m3
	Materiāls: lokšņu tērauds
	Nr. 12

Nepieciešamie darbi/resursi:
	Nr. p.k.
	Darba/resursu nosaukums

	
	

	1. 
	Darbam ar Tvertni kvalificētu personu nodrošināšana.
Atbilstoši likuma “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” 17. panta 1. punktam - personas:
1) kuras ir iepazīstinātas ar jonizējošā starojuma kaitīgo iedarbību;
2) kurām nav Ministru kabineta noteikto medicīnisko kontrindikāciju darbam ar jonizējošā 
starojuma avotiem;
3) kurām saskaņā ar obligātās veselības pārbaudes rezultātiem ir atļauts strādāt ar 
jonizējošā starojuma avotiem.

	2. 
	Individuālo aizsarglīdzekļu nodrošināšana personālam, kas veic darbu ar Tvertni atbilstoši likuma “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” 17. panta 2.1 punktam:
“Personām, kas strādā ar jonizējošā starojuma avotiem 1) ir pienākums lietot kontroles un drošības līdzekļus un veikt visus pasākumus, lai pasargātu sevi, citus cilvēkus un vidi no jonizējošā starojuma kaitīgās iedarbības, veikt nepieciešamos mērījumus un tos reģistrēt.”

	3. 
	Remonta darbu plāna izveide un saskaņošana ar Radiācijas drošības centru un LOC Klīniskās medicīnas fizikas un dozimetrijas daļu;

	4. 
	Iekļūšana Tvertnē, ņemot vērā likuma “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” 3. panta 1. punktā rakstīto: “cilvēki un vide drīkst saņemt tikai tādu jonizējošā starojuma dozu, kas nepārsniedz noteiktos dozu limitus.” Efektīvās dozas pamat limits iedzīvotājiem nedrīkst pārsniegt 1 mSv gadā, 
6 mSv gadā B kategorijas darbiniekiem un 20 mSv gadā A kategorijas darbiniekiem, pēc 2002. gada 9. aprīļa MK noteikumiem Nr. 149.

	5. 
	Tvertnes iegremdētās maisīšanas sistēmas diagnostika;

	6. 
	Tvertnes vecā sūkņa nomaiņa uz jaunu (sūkni nodrošina LOC);

	7. 
	Izkļūšana no Tvertnes, nodrošinot apkārtējās vides un virsmu tīrību no radioaktīvā piesārņojuma*;

	8. 
	Tvertnes detaļu, kas nepieciešamas remontam, sagāde;

	9. 
	Tvertnes satura pilnīgas miksēšanas nodrošināšana ar jauno sūkni;

	10. 
	Tvertnes radioaktīvi piesārņoto detaļu, ja tādas tiek konstatētas, iepakošana glabāšanai LOC radioaktīvo atkritumu glabātuvē*;

	11. 
	Tvertnes vecā sūkņa izvešana, kad tā ārējās virsmas radioaktivitāte bez iepakojuma nepārsniedz 10 Bq/cm2 un nodošana utilizācijai. 



*darba veicējs nodrošina, ka darbības rezultātā netiek radīts radioaktīvs piesārņojums ārpus Tvertnes, darba veicējam līdzi uz darba vietu jābūt atbilstošām mēriekārtām un dezaktivācijas komplektam. Tvertnē ikdienā tiek uzkrāti radioaktīvie kanalizācijas ūdeņi, kas var saturēt iztopu Tc-99m ar pussabrukšanas periodu ~6h un gamma enerģiju 140 keV. Īsā pussabrukšanas perioda dēļ tvertne uz apskates un remonta brīdi nesatur papildus radiāciju bez apkārtējā fona līmeņa. Par detaļu un vides radiācijas līmeni jāpārliecinās ar mērījumiem darba laikā.

Minētā Tvertne (līdz piedāvājuma iesniegšanai) pretendentiem apskatāms Rīgā, Hipokrāta ielā 4 - iepriekš piesakoties un vienojoties par datumu un laiku ar kontaktpersonu: 
Klīniskās medicīnas fizikas un dozimetrijas daļas vadītājs Raimonds Dreimanis - Tālr.: 67042236, vai e-pasts: raimonds.dreimanis@aslimnica.lv
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