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Tehniskā specifikācija
Cenu aptaujai ,,Nepārtrauktas barošanas UPS 250 KVA komplekta (62 vienības) nomaiņa stacionārā ,,Tuberkulozes un plaušu slimību centrs’’’’
	N.p.k.
	Iekārtu, materiālu specifikācijas
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums

	1
	Ietilpība
	Ne mazāka par 93Ah
	

	2
	Skaits
	62gab.
	

	3
	Iekšējā pretestība ne lielāka par
	Ne lielāka par 4mΩ
	

	4
	Nominālais spriegums
	12V
	

	5
	Izlādes strāva  (1sek.)
	1000A
	

	6
	Svars ne mazāks par
	Ne mazāks par 33kg
	

	7
	Spaiļu tips : ar skrūvi M6
	M6
	

	8
	Akumulatoru baterijas izmērs – garums (mm)
	305 (±3mm)
	

	9
	Akumulatoru baterijas izmērs – platums (mm)
	168 (±2mm)
	

	10
	Akumulatoru baterijas izmērs – augstums (mm)
	224 (±2mm)
	

	11
	Kalpošanas laiks pēc EUROBAT klasifikācijas pie 20°C
	10-12gadi
	

	12
	Atbilst standartiem. Jābūt norādīts tehn.datu lapā vai iesniegts ražotāja apliecinājumu
	IEC 60896-21
	

	13
	Garantijas laiks
	Ne mazāks par 36 mēnešiem
	

	14
	Akumulatoru bateriju kontrolizlādes beigu spriegums.
	9.6V
	

	15
	Bateriju kontrolizlādes veikšanai nepieciešamās iekārtas nodrošina pretendents. Visas izmaksas, kas saistītas ar bateriju kontrolizlādes veikšanu un akumulatoru bateriju uzlādi pēc testa veikšanas ir jāiekļauj Pretendenta finanšu piedāvājumā.
	nodrošināt
	

	16
	Pretendents piedāvājumā norāda akumulatoru bateriju ražotāju, modeli, kodu un aprakstu.
	
	



