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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA UZDEVUMS


A / E / F korpusu, diagnostiskas un palīgtelpu 
remonta darbiem
Juglas iela 20, Rīga


1.

VISPĀRĒJAS PRASĪBAS
DARBU VEIKŠANAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI


1.1. Iepirkums tiek rīkots, lai mazinātu ārkārtas situācijas un Covid-19 pandēnijas ietekmi uz veselības aprūpes kapacitāti, krīzes apstākļos un ierobežotos  temriņos, ko nav iespējams pagarināt.
1.2. Iepirkuma procedūras laikā Pretendenta pienākumos ietilpst pilnīga iepazīšanās ar iepirkuma priekšmetu, visu iespējamo risku apzināšana, kas varētu rasties remonta darbu laikā (nepārtrauktas darbības nodrošinājums, stacionāram atbilstošas tīrības un kārtības nodrošināšana, darbs ārpus stacionāra darba laika u.c.). 
1.3. Ja nepieciešams, Pretendents iepirkuma laikā var uzdot precizējošus jautājumus par iepirkuma priekšmetu, lai apzinātu visus veicamos darbus un to apjomu, kas nepieciešami uzdevuma izpildei, kā arī sagatavotu pilnīgu piedāvājumu darbu aprakstā (šajā Tehniskajā specifikācijā) veicamajiem darbiem, attālināti sazinoties ar iepirkuma kontaktpersonu.
1.4. Pretendentam jāpiesaista tādi atbildīgie speciālisti un darbu veicēji, lai telpu pielāgošanas un remonta darbus varētu veikt kvalitatīvi un pilnībā izpildītu Pasūtītāja prasības.
1.5. Līguma izpildes gaitā pretendentam jāsagatavo detalizēts plānotais remontdarbu norises grafiks pa dienām/ nedēļām, ar galvenajiem darbu veidiem, iekļaujoties Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
1.6. Iepirkuma ietvaros paredzēta ilgstoši neizmantotu slimnīcas telpu steidzama pielāgošanu ārstniecības funkciju izpildei, atbilstoši pievienotajam telpu plānam nodālu funkcionalitātei. Telpas paredzēts izmantot ar 100% kapaicāti, tai skaitā izveidojot norādītās “ekstra gultas”.
1.7. Būvdarbi veicami bez pārtraukuma 24 stundas diennaktī vairākās maiņās. 
1.8. Būvdarbu veicējiem ir jāievēro sanitāri epidemioloģiskās normas, tai skaitā prasības vakcinācijai pret Covid-19, neapdraud slimnīcas apmeklētājus, personālu un pacientus.
1.9. Objekta apskate (iepriekš obligāti piesakoties) iespējama 18.10.2021. plkst.10:00 – tikšanās pie ieejas uzņemšana nodaļā Juglas ielā 20. Apskate atļauta tikai dalīniekiem ar sadarbspējīgiem vakcinācijas sertifikātiem. Neskaidrību gadījumā kontaktpersona – N.Rozenbergs, 22309976. 

2.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA


	Teritorija, objekts
	„Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Gaiļezera novietnes, 
A / E / F korpusa 1. un 2. Stāvs diagnostikas un palīgtelpas

	Objekta adrese
	„Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Juglas ielā 20, Rīga, LV-1079 

	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	Nr. 0100 6230 036, Grupa 6230, Grunts 36

	Pasūtītājs,
Nekustamā īpašuma īpašnieks un apsaimniekotājs
	Valsts, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. LV 40003951628

	Pasūtītāja adrese, e- pasts
	Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, Latvija, aslimnica@aslimnica.lv

	Darbu zona
	A / E / F korpusa un diagnostikas un palīgtelpas, kas atrodas kadastra Nr. 0100 054 0101 014
Telpu grupu saraksts detalizēts - tabulā Nr. 1 
    Pielāgojamā un remontējamā platība 4035.74m²

	Darbu veids
	Telpu pielāgošana, inženierkomunikaciju tīklu izbūve, nepieciešamā kosmētiskā remonta veikšana.




 
2.1.  Darba uzdevums

2.1.1.	Veikt telpu pielāgošanas darbus atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas uzdevumam, pielikumā esošam telpu plānojumam - grafiskajiem materiāliem (grafiskais pielikums Nr.1 – 1.st. plānojums; Nr.2 – 2. st. plānojums; Nr.3 – diagnostikas un palīgtelpas plānojums Nr.4 – sanmezgls izolatorā plānojums un sienu notinumi un darbu apjomiem (Pielikums Nr.5 - Tāme).

2.1.2.	Darbi plānojami un organizējami secīgi, pa posmiem, tā lai pēc iespējas īsākā laikā (ne gārākā kā norādīts iepirka dokumentā) veiktu neatliekanmus telpu pielāgošanas darbus, lai ēkā atjaunoto ārstniečibas pakalpojumu sniegšanu.
2.1.3.	Veicami sekojoši darbi:
· Apgaismojuma demontāža un izveide, elektropieslēgumu izveide pacientu gultas vietām un darba vietām;
· Ugunsdrošības sistēmas un signalizācijas sistēmas izveide;
· Elektronisko sakaru sistēmu izveide darba vietām;
· Sienu esošā apmetuma demontāža 15-20% apmērā, apmetuma labošana, gruntēšana, atvērumu aizdare, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana un atsevišķu sienu apšūšana vai aizstāšana ar ģipškartonu;
· Sienu gleznojuma saglabāšana;
· Piekargriestu montāža;
· Griestu plākšņu krāsošana;
· Izolatoru sanmezglu pielāgošana un remonts;
· Sanmezglu remonts;
· Sienu flīžu demontāža un sienu flīzēšana un izšuvošana;
· Grīdu labošana sanitārajos mezglos, hidroizolācijas iestrāde;
· Grīdu flīžu demontāža, atvēruma aizdare, flīzēšana ar izšuvošanu;
· Grīdu seguma nomaiņa gaiteņos un palātās;
· Klozetpodu demontāža un jaunu montāža nomainot pievadus, stāvvadus un aprīkojumu; 
· Izlietņu demontāža un jaunu montāža nomainot pievadus, stāvvadus un aprīkojumu;
· Vannu demontāža;
· Dušas kabīnes montāža ar pievadiem, stāvvādiem un aprīkojumu;
· Kanalizācijas trapu nomaiņa;
· Grīdlīstu, grīdas seguma demontāža (vietām pat 2 kārtas linoleja), grīdu virsmu līdzināšana, linoleja ieklāšana grīdās un uz sienām 10cm uzlaidi - izveidojot grīdlīstes Manipulāciju telpu remonts;
· Esošo durvju bloku mehānismu labošana un eļļošana; 
· Gaismas ķermeņu un elektrisko rozešu demontāža, instalācijas kanālu (penāļu), rozešu, māsu izsaukuma pogu un gaismas ķermeņu montāža (kabeļu;
· Sildķermeņu (radiatoru) tīrīšana un krāsošana;
· Medicīnas gāzu līniju izbūve un telpu aprīkošana ar medicīnas gāzu rozetēm; 
· Medicīnas gāzu tvertnes novietošana iekšpagalmā (tvertni nodrošina pasūtītāja piegādātāji) un komunikāciju izbūve;
Kosmētiskie darbi jāveic A / E / F korpusos, diagnostikas un palīgtelpās. Teritorijā ap ēku jāveic pielāgošanas darbi – pandusa izbūve pie A korpusa, piebraucamā ceļa pie A korpusa seguma pielāgošana, ārējā tīkl līdz meidcīnas gāzu tvertnei izveidošana.


2.2. Darbu izpildes termiņi.

Kopējais maksimālais paredzamais visu darbu izpildes termiņš 70 dienas:
· Pieņemot, ka lielapjoma materiālu piegādes laiks var būt pat pāris nedēļas. Šajā laikā jānodrošina inženiersistēmu izbūve.
· Funkcionalitāti nodrošinošie elektrības kabeļi izvietojami gaiteņu augšējos stūros, ievietojami kabeļu trepēs.
· Iespēju robežās, Izpildītājam lūgums saīsināt visu darbu izpildes termiņus. 
     Korpusu darbu izpildes termini:
· A korpuss – 40 dienas
· E korpuss – 70 dienas
· F korpuss – 54 dienas
· Diagnostika – 54 dienas
Ņemot vērā to, ka darbi nepieciešami ārkārtas situācijas novēršanai, kā arī ierobežotos terminus, pasūtītājs norādā:
a) paredzamā darbu kvalitāte vērtējama kā apmierinošana, nodrošinot funkcionalitāti un atbilstību un minimālajām prasībām ugunsdrošība un epidemioloģiskajiem apstākļiem ārstniecības iestādē;
b) netiek izvirzītas īpašas prasības interjeram, toņiem , u.c. – apdares materiāli tiek izvēlēti vadoties no tā, kas pieejamas preču piegādātāju noliktavās un var nonākt objektā pēc iespējas drīzāk;
c) ja darbu izpildes gaitā ir konstatējams, ka kādus noteiktus darbu nav iespējams izpildīt, jo nav pieejami materiāli, bet tas netraucē telpu izmantošanai atbilstoši normatīviem un mērķim, puses var vienoties par darbu apjomu samazināšanu;
d) ja darbu izpildes laikā tiek identificēti darbi bez kuru izpildes nav iespējams nodrošināt Covid-19 pacientu ārstēšanu, tad var tikt slēgta papildu vienošanā spar darbu izpildi, pārlieicnoties, ka darbu un materiālu izmaksas nepārsniedz vidējās tirgus cenas.


2.3. Darba organizācija.

2.3.1. 	Remonta darbu veikšanai nepieciešamo materiālu uzglabāšanai iespējams nodrošināt zonu netālu no iekšpagalma ieejas Stacionārā, Pasūtītāja norādītā vietā. 
2.3.2.	Darbu veikšanas secība un kārtība pirms darbu veikšanas saskaņojama ar Pasūtītāju.
2.3.3.	Pēc darbu pabeigšanas Pasūtītājam iesniedzama visa izpilddokumentācija, izpildrasējumi, materiālu atbilstības deklarācijas, meteriāli īpašību/ drošības lapas, ekspluatācijas nosacījumi u.c. 

	
3.
DARBU APRAKSTS
 
	1.
	Sienas
[image: ]
[image: ]
	· Kabinetos un palātās - sienu esošā apmetuma demontāža 5-10% apmērā, apmetuma labošana, gruntēšana, atvērumu aizdare, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana un atsevišķu sienu apšūšana vai aizstāšana ar ģipškartonu.
· Stikla starpsienām un vitrīnu apakšējām daļām līdz 1,6 m augstumam, jābūt aplīmētām ar matētu netoksisko logu plēvi.
· Risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju.
· Gaismas ķermeņu un elektrisko rozešu demontāža; instalācijas kanālu (penāļu), rozešu, māsu izsaukuma pogu, IT, O2 un gaismas ķermeņu montāža.
· DIN sliedes montāža katrai gultas vietai (horizontāla vai vertikāli).
· Sienas aizsargpaneļa (vismaz 400mm plats) montāža palātas sienās gultas galvgalī un papildināšana gaiteņu sienu plaknēs.
[image: ]   [image: ]  


	2.
	Sienu apdare
[image: ]

[image: ]
	· Sienas bojātā apmetuma remonts 5-10% apmērā un sienu pārkrāsošana. 
· Apdare – špahtelējums, krāsojums. Krāsojums – gaišā tonī ar ūdens bāzes, emulsijas krāsu – ne mazāk, kā Nr.14. 
· Krāsu tonis saskaņojams ar Pasūtītāju.
· Sienu gleznojuma saglabāšana.
· Sienu flīžu demontāža un sienu flīzēšana un izšuvošana.
  

	3.
	Radiatori
	· Sildķermeņu tīrīšana un krāsošana.

	4.
	Griesti
[image: ]

	· Piekargriestu sistēmas uzstādīšana.
· Gaiteņos esošās griestu sistēmas paneļu krāsošana un atsevišķu paneļu nomaiņa, kas neatgriezeniski bojāti inženiersistēmu izbūves un apgaismojuma ķermeņu maiņas.
· Ja būvdarbu laikā tiek bojātas plāksnes, tad Izpildītājam jāveic bojāto paneļu nomaiņa.
· Esošie bojājumi, ja tādi ir, fiksējami pirms darbu uzsākšanas ar atsevišķu apsekošanas aktu.

	5.
	Grīda
[image: ]
	· Grīdlīstu, grīdas seguma demontāža (vietām pat 2 kārtas linoleja), grīdu virsmu līdzināšana, linoleja ieklāšana grīdās un uz sienām 10cm uzlaidi - izveidojot grīdlīstes.
· Grīdu labošana sanitārajos mezglos, hidroizolācijas iestrāde.
· Grīdu flīžu demontāža, atvēruma aizdare, flīzēšana ar izšuvošanu.
· Iespējami nepieciešamo remonta darbu zonas un remonta risinājumi saskaņojami ar Pasūtītāju.

	6.
	Kanalizācijas trapi un Santehnika 
[image: ] 



	· Kanalizācijas trapu nomaiņa.
· Dušas kabīnes montāža ar pievadiem, stāvvadiem un aprīkojumu.
· Vannu demontāža.
· Klozetpodu demontāža un jaunu montāža nomainot pievadus, stāvvadus un aprīkojumu.
· Izlietņu demontāža un 50/50 % jaunu montāža nomainot pievadus, stāvvadus un aprīkojumu.
· 

	7.
	Durvis 
[image: ]
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	· Esošo durvju bloku mehānismu labošana un eļļošana.
· Esošo durvju bloku furnitūras nomaiņa 
· Esošo durvju plaknes labošana, spaktelēšana, krāsošana


	8.
	Kebeļu kanāli,
Elektrības slēdži,
Rozetes (EL un ESS)
	· Kabinetos un Māsu postenī - pie katras no darba vietām izbūvējamas 2 EL 0,25m no grīdas, 4 EL rozetes + 2 UPS EL rozetes, 2 ESS rozetes, 1 TET un O2. 
· ! O2 vienmēr atrodas vismaz 20 cm attālumā no EL!
· Kabinetos un Māsu postenī - EL, TET un ESS kabeļi velkami uz norādītajām pieslēguma vietām EF korpusa ietvaros vai AB korpusā stāva ietvaros.
· Kabeļi izvietojami maksimāli penāļos, lai netiktu skarta sienu/ grīdas apdare (ievietojot kabeļus sienās/ grīdā). Penāļu izvietojums, penāļu augstums 135cm un kontaktvietu atrašanās precizējama un saskaņojama ar Pasūtītāju, ņemot vērā paredzamo darba vietu izvietojumu.
· Gaiteņos - elektro inženierkomunikāciju tīklu izvadīšana horizontālajās kabeļu trepēs, kas maksimāli augstu stiprināmas gaiteņu griestu sānu sienām.  
· Palātās - pie katras no pacienta gultas vietām izvietojami penāļi (vēlams 50 x 100mm) 135 cm augstumā, un izbūvējamas 2 EL rozetes + 1 lasāmā gaisma, 1 ESS, 1 O2 un 1 Māsu izsaukuma poga (poga pie katras gultas vietas, signāls viens no palātas), kā arī 1 AIR (gaiss) uz palātu.
· Penāļu izvietojums, penāļu augstums 135cm un kontaktvietu atrašanās precizējama un saskaņojama ar Pasūtītāju, ņemot vērā paredzamo gultas vietu izvietojumu ar attālumu ne mazāku kā 1,6m.
· Manipulāciju telpās – paralēlās sienās 2 EL 0,25m no grīdas, 6 EL rozetes + 2 UPS EL rozetes, 2 ESS rozetes un 1 O2.
· Penāļu izvietojums, penāļu augstums 135cm un kontaktvietu atrašanās precizējama un saskaņojama ar Pasūtītāju, ņemot vērā paredzamo darba virsmu izvietojumu.
· Zāļu telpa - 0,25m no grīdas, 3 EL rozetes + 2 UPS EL rozetes un 1 ESS rozetes.
· Visi risinājumi darbu laikā saskaņojami ar Pasūtītāju.
· Komutācijas skapji (ar garantēto barošanu)
· Izpildshēmu sagatavošana, pārsprieguma mērījumi.

	9.
	Apgaismojuma slēdži
	· Paredzams viena taustiņa slēdzis griestu apgaismojuma iedegšanai dienas gaismai darba kabinetos, manipulāciju, sanmezglos un palīgtelpās.
· Paredzams divu taustiņu slēdzis griestu apgaismojuma dalītai iedegšanai dienas gaismai un nakts apgaismojumam katrā palātā.
· Paredzams divu taustiņu slēdzis griestu apgaismojuma dalītai iedegšanai dienas gaismai un nakts apgaismojumam gaiteņos.
· Slēdžu kārbas izvietojums sienā netālu no durvīm. 
· Lokāls izvietojums saskaņojams ar Pasūtītāju 

	10.
	Apgaismojums 
	· Izbūvējams jauns LED tipa apgaismojums.
· Uzstādāmi LED gaismekļi vai LED paneļi. Gaismekļu stiklam jābūt matētam, Konkrētais risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju
· LED iebūvējamas lampas 48W (1000Lm) ar silti baltu gaismu 3000K – 4000K. Lampas un to izvietojums saskaņojams ar Pasūtītāju. 
[image: ]      Vizuāls piemērs lampām
· !Manipulāciju telpās nodrošināt apgaismojumu 1000 luksi un kabinetos 500 luksi!

	11.
	Ventilācijas sistēma
	· Vēdināšanu organizēt veidojot pieslēgumus esošām sistēmām 
· Uzstādāms gaisa difuzors. Difuzora vizuālais izskats salāgojams ar esošajiem difuzoriem. Saskaņojams ar Pasūtītāju.
 [image: ]   Vizuāls piemērs. 

· Visi risinājumi darbu laikā saskaņojami ar Pasūtītāju.
· Izpildshēmu/ izpilddokumentācijas sagatavošana (shēmas/ pārbaužu akti).

	12.
	Signalizāciju sistēmas
	· Uzstādāma ugunsgrēka atklāšanas signalizācija.
· Darbi saskaņojami ar Pasūtītāju.
· Izpildshēmas/ izpilddokumentācijas sagatavošana (shēmas/ pārbaužu akti). 

	13.
	Māsu posteņi
	· Demontējamas un montējamas jauanas letes virsmas.
· Māsu posteņa vadības centrāle un elektroinstalāciju aprīkojums tāds pats, kā kabinetos.

	14.
	Medicīnas gāzu sistēma
	· Izbūvējamas medicīnas gāzu tīkls atbilstoši Covid-19 pacientu ārstēšanas prasībām
· Medicīnas gāzu tvertnes novietošana iekšpagalmā un komunikāciju izbūve medicīns gazes iekšējo tīklu darbības nodrošināšanai. Medicīnas gāzu tvertni nodrošina pasūtītājs. 



Atdalāmās vienības – mēbeles, kas skatāmas rasējuma lapā pie remontējamo telpu plāna ar mēbeļu izvietojumu, nodrošina Pasūtītājs (tiek iegādātas atsevišķā ar šo darba uzdevumu nesaistītā iepirkumā).


4.  DARBU IZPILDES UN KĀRTĪBAS NOSACĪJUMI  STACIONARĀ

Būvniecības un remontdarbu veikšanas nosacījumi SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkās un telpās.
 
4.1. Jebkuri būvniecības vai remonta darbi veicami tikai pēc tam, kad ar līgumā noteikto kontaktpersonu ir saskaņots darbu veikšanas projekta grafiks, kurā ietver:
4.1.1. skaidrojošo aprakstu par veicamajiem darbiem;
4.1.2. sagatavošanās darbu un būvdarbu aprakstu;
4.1.3. darba drošības nosacījumu ievērošanas kārtību;
4.1.4. speciālistu sarakstu;
4.1.5. aprīkojuma sarakstu;
4.1.6. darbu veikšanas kalendāro grafiku (norādot dienās);
4.1.7. būvdarbu situācijas plānu, atkritumu apsaimniekošanas nosacījumus.
(attiecībā par remonta darbiem – iesniedzamo dokumentu apjomu iespējams pārskatīt, to atrunājot ar līgumā noteikto kontaktpersonu)  
4.2. Darbu veikšanas projekta laika grafiks ir saistošs būvniecības darbu veicējam visā līguma izpildes periodā. Ja radusies nepieciešamība to precizēt, tad darbu veicējam ir jāsagatavo grozījumi un/vai papildinājumi, kas saskaņojami ar Pasūtītāja pārstāvi.
4.3. Ņemot vērā, ka objekta tiešā tuvumā atrodas darba kabineti, kas dienā ir apmeklēti, lielformāta materiālu piegāde (piemēram riģipsis u.c.) kā arī demontāžas materiālu izvešana no objekta saskaņojama ar Pasūtītāja kontaktpersonu vai arī organizējama tikai no iekšpagalma. 
4.4. Jebkuri ar elektrību, ventilāciju, datu tīkliem, u.c. saistīti darbi veicami ar tādu rūpību, lai netraucētu un/vai nepārtrauktu blakus nodaļā esošo iekārtu un ierīču darbību, neradot risku pacientiem un personālam. Darbi saskaņojami ar Pasūtītāja pārstāvi.
4.5. Ja Pasūtītājs konstatējis apdraudējumu darbinieku vai pacientu veselībai no kaimiņu nodaļām, Pasūtītām ir tiesības jebkurā brīdī mutiski vai rakstiski uzdot būvniecības darbu veicējam pārtraukt darbus. Būvniecības darbu veicējam ir pienākums nekavējoties darbus pārtraukt. Darbus atsākt drīkst pēc Pasūtītāja pārstāvja mutiska vai rakstiska rīkojuma. 
4.6. Beidzoties būvdarbiem to veicējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam visu informāciju un tehnisko dokumentāciju par tehniskajiem risinājumiem, izmantotajiem materiāliem, kā arī segtajiem darbiem.
4.7. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, būvdarbu veicēja atbildīgajai personai ir pienākums piedalīties pasūtītāja organizētās darbu grupās un sanāksmēs, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar būvniecības darbu veikšanu.

Pielikumā: Pielikumi Nr.1 – Nr.5 - Rasējumu daļa, apraksts un tāme 
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