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MEDICĪNISKO GĀZU SISTĒMAS PĀRBŪVES UN/VAI IZBŪVES DARBI
Gāzu sistēmas izbūves darbi veicami saskaņā ar Latvijas medicīnisko gāzu standartiem:
· „Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 1. daļa: Saspiestām medicīniskām gāzēm un vakuumam paredzētās cauruļvadu sistēmās” (LVS EN ISO 7396-1:2016);
· „Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 2. daļa: Anestēzijas gāzu novadīšanas sistēmas” (LVS EN ISO 7396-2:2007);
· Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmu termināļi. 1. daļa: Saspiestu medicīnisko gāzu un vakuuma termināļi (EN ISO 9170-1:2017 / Scandinavian Standard SS 87 524 30);
· Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmu termināļi. 2. daļa: Anestēzijas gāzes aizvades sistēmu termināļi (ISO 9170-2:2008).
Tehniskās prasības
Pirms darbu uzsākšanas jāveic principiālo risinājumu izstrāde un saskaņošanas ar pasūtītāju kā arī LR likumdošanai atbilstošu tāmes sastādīšanu:
· medicīnisko gāzu patēriņa aprēķināšana, ņemot vērā paredzēto gāzu ligzdu skaitu un esošo/plānoto gāzu patēriņu konkrētajā pārbūves/izbūves zonā, kā arī ņemot vērā kopējo gāzu maģistrāļu tehniskos parametrus kuri skar pārbūves/izbūves zonu, kā arī ievērojot ēkas ventilācijas jaudu/veiktspēju drošai medicīnisko gāzu lietošanai atbilstoši LR normatīviem aktiem;
· veikt saistīto zonu MGA tīkla plānojumu, darba apjoma specifikāciju un raksturīgo griezumu un mezglu izstrādi;
· izprojektēt nepieciešamās medicīnisko gāzu balonu glabāšanas vietas, ja attiecas.
MGA sistēmas apraksts un aprēķināšanas nosacījumi:
· Skābekļa apgādes sistēma (5 bar):
pielietojums: Skābeklis tiek lietots respiratorajā terapijā, anestēzijā, tiek pielietots arī ežekcijas sūkņu darbināšanai
· Medicīniskā gaisa sistēma (5 bar):
pielietojums: medicīniskais gaiss pamatā tiek pielietots respiratorajā terapijā reanimācijas telpās, intensīvās terapijas nodaļās utt., kā arī tas plaši tiek izmantots operāciju zālēs. Gaiss tiek izmantots arī ežekcijas sūkņu darbināšanai. 
Skābekļa apgādes sistēma
[bookmark: _Hlk45716670]Veikt nepieciešamos aprēķinus cauruļvadu līnijas izveidē no esošiem skābekļa sadales punktiem.
Veikt tehniskos aprēķinus reduktoru sistēmai/ām skābekļa sadales punktā/os, ja nepieciešams esošos nomainīt ar lielākas plūsmas reduktoriem.
Medicīniskā gaisa apgādes sistēma
Izprojektēt saspiestā gaisa sistēmu atbilstoši normatīvu prasībām.
Veikt aprēķinus cauruļvadu līniju izveidē no esošiem medicīniskā gaisa sadales punktiem.
MGA cauruļvadu tīkls
Visi gāzu cauruļvadi jāprojektē un jābūvē saskaņā ar LVS EN ISO 7396-1:2016 normatīviem.
Visiem iekštelpu cauruļvadiem jābūt izgatavotiem no vara caurulēm, ārtelpu cauruļvadiem no nerūsējošā tērauda atbilstošā pasargājošā čaulā. Cauruļvadu un pārējām cauruļvadu tīkla sastāvdaļām, kuras ir tiešā kontaktā ar medicīnas gāzi, jāatbilst tīrības klasei, kas minēta dotajā normatīvā. Cauruļvadu marķējumam jābūt saskaņā ar minēto normatīvu.
Visām kritiskajām telpu grupām paredzēt gāzu kontroles paneli (GKP).
MGA pieslēguma vietu skaits jāpieņem saskaņā ar pasūtītāja norādēm. 
Lietotāja gala iekārtu specifikācija
[bookmark: _Hlk56178062]Visas iekārtas, kuras tiek pieslēgtas pie MGA sistēmas, projektēšanas laikā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 
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