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Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_1
Komisijas sēdes protokola Nr.2 pielikums

[bookmark: _Hlk505334099][bookmark: _Hlk505943805]1. jautājums: 
Iepirkuma tehnisko specifikāciju lokālās tāmes Nr. 1 „Vispārceltnieciskie darbi” sadaļā „Teritorijas labiekārtojuma darbi” pozīcijā Nr. 62 „Piebraucamo ceļu sakārtošana A korpusam” norādīts veicamo darbu apjoms 1 komplekts. 
Lūdzu veikt lokālās tāmes Nr. 1 pozīcijas Nr. 62 ieraksta atšifrējumu, norādot piebraucamo ceļu A korpusam sakārtošanā paredzētos darbu veidus, kā arī veicamo darbu laukuma apjomus.
Atbilde: 
Pasūtītājs informē, ka šis piebraucamais ceļš pie A korpusa ir jāuzlabo pirmajā darbu posmā ar mērķi, lai nodrošinātu iespēju pie ēkas pievest pacientus, preces, pārtiku. 
Attēlā norādīti divi iespējamie varianti, kas jāizvērtē klātienē:
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Izpildītājs piedāvājumā ietver tādu risinājumu, kas sasniedz mērķi un iekļaujas termiņos, kurus pretendents piedāvā. Pasūtītāja ieskatā – ja laika apstākļi un termiņi to pieļauj – prioritāri būtu izveidojams bruģēts ceļš, bet tiek pieļauta arī esošo ceļu atjaunošana ar auksto vai karsto asfaltu (atkarībā no laika apstākļiem) vai šķembošana un blietēšana. 

2. jautājums:
Iepirkuma tehnisko specifikāciju lokālās tāmes Nr. 1 „Vispārceltnieciskie darbi” sadaļā „Teritorijas labiekārtojuma darbi” pozīcijā Nr. 63 „Pandusa izbūve A korpusa ieejai” norādīts veicamo darbu apjoms 1 komplekts. Pie šāda darbu apjomu pieraksta Pretendentam aprēķinu veikšanai nepieciešams zināt pandusa izbūvei paredzētos darbu veidus un izbūvējamā pandusa izmērus.
Lūdzu veikt lokālās tāmes Nr. 1 pozīcijas Nr. 63 ieraksta atšifrējumu, norādot pandusa izbūvē A korpusa ieejai veicamo darbu veidus un pandusa izmērus.
Atbilde: 
[bookmark: _Hlk76366863]Pasūtītājs informē, ka panduss ir izveidojams pie ieejas A korpusā (skatīt kopsakarā ar atbildi uz 1.jautājumu). Panduss veidojams tā, lai tā slīpums atbilstu normatīvajiem aktiem, veidots no metāla ar platumu 2m.
Pandusa principiālais risinājums veidojams līdzvērtīgi jau citur slimnīcā izmantotajiem risinājumiem – skatīt pielikumā.

3. jautājums:
Iepirkuma tehnisko specifikāciju lokālās tāmes Nr. 8 „Medicīnas gāzes” pozīcijā Nr. 28 nav uzrādīts veicamo darbu veids, bet figurē tikai darbu apjoma mērvienība 1 komplekts. 
Lūdzu norādīt lokālās tāmes Nr. 8 pozīcijā Nr. 28 paredzēto darbu veidu, kā arī konkrētus apjomus, bet, ja pozīcija ir lieka, izslēgt to no lokālās tāmes pozīciju saraksta.
Atbilde: 
Pasūtītājs informē, ka pozīcijas nosaukums ir: “Medicīniskā skābekļa tvertnes novietošanai nepieciešamās inženiertīklu trases izbūve līdz ekās ievadpunktam”. Šajā pozīcijā tiek paredzēta ārējo gāzes tīklu un elektrības kabeļa izbūve, ierokot zemē (savienojums ar tāmē paredzētajiem iekšējiem medicīnas gāzes tīkliem).
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