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Skābekļa, saspiestā gaisa un anestēzijas gāzu evakuācijas sistēmas izbūve stacionāra “Gaiļezers” 7.korpusa Invazīvās kardioloģijas laboratorijas un dienas stacionāra nodaļā

Darbu Tehniskā specifikācija – Darba pieteikums:
Veikt IKL un dienas stacionāra nodaļā 1 medicīnas sliedes 500 mm garumā, 2 skābekļa ligzdu, 2 saspiestā gaisa ligzdu un 1 anestēzijas gāzu evakuācijas ligzdu montāžu sienas panelī un pieslēgšanu maģistrālajām līnijām (skābeklis un saspiestais gaiss), un anestēzijas gāzu evakuācijas cauruļvada izbūvi izvadot to āra vidē, vai pieslēdzot ventilācijas sistēmai, ja tas ir pieļaujams.
Darbus veikt atbilstoši cenu aptaujas pievienotajiem pielikumiem un zemāk pievienotajam telpu plānam ar atzīmētu montāžas vietu un komentāriem.
Sadarbībā ar telpas renovācijas darbu izpildītāju (AB Medical) montāžas vietās, kur pārrauta esošā rentgena starojuma barjera, nodrošināt rentgena starojuma barjeras atjaunošanu atbilstoši tehnoloģijai.
Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti jāveic objekta apsekošana, lai novērtētu darbu apjomu.
Darbu uzsākšana nekavējoties, izpildes termiņš 1 nedēļa, vai līdz 20.12.2021. Vērtējot iesniegtos piedāvājumus tiks ņemts vērā darbu izpildes termiņš.
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Augstums no grīdas h ≈ 1150 mm:
· 2 saspiestā gaisa rozetes;
· 2 skābekļa rozetes;
· 1 anestēzijas gāzu evakuācijas ligzda (aktīvā tipa);
Montāžas augstums no grīdas h ≈ 850 mm:
· Medicīnas sliede, stiprināma pie sienas, garums L = 500mm; 
~ 2900 mm
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