
Darbu apraksts

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ārējo gāzapgādes sistēmu tehniskā apsekošana un apkope.




  Veikt ārējo gāzapgādes tīklu tehnisko apsekošanu un apkopi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un vadoties pēc Latvijas Valsts standarta LVS 445-1 pirmo daļu „Dabas gāzes sadales sistēmas un lietotāja gāzapgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1.6 Mpa (16bar) un LVS 445-2  otro daļu.” SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca stacionāros jāveic pazemes vidēja spiediena gāzesvadu tehniskā uzraudzība, pazemes zema spiediena gāzesvadu tehniskā uzraudzība, pazemes gāzesvadu sieniņu veseluma pārbaude ar augstas jūtības indikātoru, aizsargpārklājuma pārbaude neatrokot gāzes vadu, un potenciālu starpības „gāzesvads-zeme” mērījumi. Pakalpojuma izmaksās jāparedz visi maksājumi (transports u.t.t.) , kas nepieciešami lai veiktu gāzapgādes ārējo tīklu apsekošanu un apkopi.
 SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca iekļauti sekojošie stacionāri ar gāzapgādes ārējiem tīkliem : stacionārs Gaiļezers, adrese ,Hipokrāta iela 2, Rīga;   Rīga; stacionārs Biķernieki, Lielvārdes iela 68, Rīga  un stacionārs Tuberkulozes un plaušu slimību centrs, Upeslejas, Stopiņu novads.
Gāzapgādes ārējo tīklu tehniskie raksturojumi:

St.Biķernieki, Lielvārdes 68, Rīga:
                              Pazemes gāzesvadieem
                        0.05 bar ≤ P ≤ 4bar ; D= 88.9mm; L=86,00m
                        0.05 bar ≤ P ≤ 4bar ; D= 57mm; L=38,00m

St.Gaiļezers, Hipokrāta 2, Rīga:
                       0.05 bar ≤ P ≤ 4bar ; D= 108mm; L=340.55m
                       0.05 bar ≤ P ≤ 4bar ; D= 133mm; L=147.9m
                       0.05 bar ≤ P ≤ 4bar ; D= 114.3mm; L=234.25m
                       0.05 bar ≤ P ≤ 4bar ; D= 110 PE mm; L=114.1m
                       0.05 bar ≤ P ≤ 4bar ; D= 90 PE mm; L=2.0 m
                       P ≤ 0.05 bar ; D= 57 PE mm; L=195.00 m
        Virszemes gāzesvadiem
                       0.05 bar ≤ P ≤ 4bar ; D= 114.3mm; L=12.15m
                       Bezaku noslēgierīce PA-4042L
                       Bezaku noslēgierīce PA-4760L

St.TPSC , Upeslejas, Stopiņu nov.
                      4 bar ≤ P ≤ 6 bar ; D= 133;89 mm; L=325.95m
                       noslēgierīce PA-9806L







                                                    Prasības pretendentiem: 

1. Pakalpojuma sniedzējs ir juridiska persona, kuras rīcībā ir tehniski kompetents un sertificēts personāls un nepieciešamais aprīkojums, lai konstatētu gāzes noplūdi cauruļvados un izolācijas bojājumus.
2. Pakalpojuma sniedzējam ir jābūt sertificētam darbiem ar dabas gāzes iekārtām, kā arī darbiem vidēja un zema spiediena dabas gāzes tīklos.
3. Pretendentam jābūt darba pieredzei ārējo dabas gāzes tīklu apsekošanā un apkopē - pēdējos 3 gados vismaz 5 uzņēmumiem.
4. [bookmark: _GoBack]Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polisei.


Objektu apskate obligāta, par laiku vienojoties.
Kontaktpersona: 
Stacionāra “Gaiļezers”Vecākais meistars mob. 29246937.




Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101. 



