Cenu aptauja

[bookmark: _GoBack]Portatīvo kondicionieru piegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Iepirkuma priekšmets

	Portatīvo kondicionieru (kopskaitā 28) piegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārā “Gaiļezers” Rīgā, Hipokrāta ielā 2.

Iepirkuma prasības un nosacījumi

1. Jānodrošina 28 kondicionieru piegāde Rīgā, Hipokrāta ielā 2 SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārā “Gaiļezers”.
2. Kondicionieru piegādes, transporta izmaksas ir iekļautas kondicionieru cenā.
3. Visi 28 kondicionieri jāspēj piegādāt līdz 2022. gada 21. aprīlim (ieskaitot).
4. Visi kondicionieri jāpiegādā vienlaicīgi, tiem jābūt identiskiem.
5. Piegādi apliecinošs dokuments – pavadzīme, ko paraksta Pasūtītāja atbildīgā persona, ar parakstu apliecinot, ka piegādātā prece atbilst izvirzītajām prasībām. 
6. Pasūtītājs apmaksu par kondicionieriem nodrošina 30 dienu laikā kopš preces saņemšanas dienas.

Prasības kondicionieriem

1. Minimālā kondicioniera dzesēšanas jauda 3.5 kW.
2. Visiem kondicionieriem jābūt jauniem, nepielietotiem.
3. Katra kondicioniera komplektācijā ietilpst gaisa izplūdes caurule, kuras diametrs ne mazāks par 140 mm.
4. Katra kondicioniera komplektācijā vēlama tālvadības pults, bet tā nav obligāta.
5. Kondicioniera pieslēguma veids elektrībai – ar kontaktdakšu 220 W elektrības rozetei. 
6. Kondicionieru energoefektivitātes klase ne zemāka par A.
7. Maksimālais trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt 65 dB.
8. Kondicionieru gaisa plūsmas ražība ne mazāk par 380 m³/h.
9. Kondicionieriem jābūt aprīkotiem ar kondensāta iztvaicēšanas funkciju.
10. Kondicionieriem jābūt CE marķējumam.
11. Kondicionieriem jābūt garantijai - 24 mēneši no piegādes dienas.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.1);
2. Finanšu-tehniskais piedāvājums (pielikums Nr.2).
3. Ražotāja izsniegts manuālis, preces tehnisko parametru raksturojums latviešu valodā.

Paredzētā iepirkuma summa: līdz 9999.00 EUR bez PVN

Piegādes termiņi: preces piegāde līdz 2022. gada 21. aprīlim (ieskaitot). 

Kontaktpersona: 
1. Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu nodaļas vadītājs, V. Liepiņš, tālr. 29485596.
2. Tehnisko sistēmu nodrošinājuma, drošības un transporta daļas vadītāja, I. Rutkovska, tālr. 28279371.



Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 
Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101. kabinetā vai elektroniski uz iepirkumi@aslimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2022. gada 10. februāris, plkst. 13:00.
