 Tehniskā specifikācija
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	Apraksts
	Nodrošināt optiskā kabeļa pieslēgumu no servera telpas operāciju bloka pagrabā uz 15. korpusa 1. un 2. stāva komutācijas skapjiem stacionārā ,,Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2.

	Veicamie darbi 
	· Veikt kabeļa trases plānošanu;
· Saskaņot nepieciešamos darbus ar Pasūtītāju;
· Nodrošināt kabeļu izbūves darbus;
· Nodrošināt optisko kabeļu montāžu piegādātāja uzstādītos 24 portu optiskajos paneļos ar SC konektoriem un 24 portu optiskajos skapjos (pielikumā redzams attēls ar skapja paraugu).
· Nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas darba izpildei.

	Kabeļu skaits
	Divi single mode 4 dzīslu. kopējais garums 400 m

	Optisko kabeļu pieslēgumi.
	Datu centrā zem operāciju pagraba stāvā (panelī ar SC konektoriem)  un blakus komutācijas skapjiem 1. un 2. stāvā montēt 24 portu optiskos skapjus (skatīt pielikumos -1,un 2.stāvu plāni)

	Kabeļu montāžas veids
	Pa kabeļu trepi pagrabā un stāvos pie nesošās konstrukcijas virs piekaramajiem griestiem.
Ja nepieciešams uz sienām 20mmx10mm (ne mazākos) kabeļu kanālos.
No pagraba stāva uz pirmo uz otro stāvu jāveic urbumi cauri starpstāvu pārsegumam, urbuma diametrs 50 mm.

	Dokumentācija
	· Ar Pasūtītāju saskaņots komunikācijas kabeļu projekts.
· Kvalitātes mērījumu testi.

	Darbu izpildes termiņš
	7 (septiņas) dienas no brīža, kad Pretendents ir noteikts par cenu aptaujas uzvarētāju un rakstiski (e-pastā) izteikts lūgums par darbu uzsākšanu.



Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.
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Optiskā savienojuma skapja paraugs
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