Tehniskā specifikācija
Kabeļu groza uzstādīšana, optisko kabeļu metināšana un veco kabeļu demontāža, stacionāru ,,Gaiļezers” un ,,LOC” pagraba telpās.
[bookmark: _GoBack]Hipokrāta ielā 2 un 4, Rīgā.

	Apraksts:
	Nodrošināt  kabeļu groza montāžu pie griestiem vai uz sienas.
Jāsametina 2 gab.24 dzīslu optiskie kabeļi un viens 48 dzīslu optiskais  kabelis. Visi kabeļi jāievieto  jaunajā kabeļu grozā.
Likvidēt visus 10 gab. esošos multi mode  kabeļus, 800 m kopgarums.

	Veicamie darbi :
	· Veikt kabeļu groza trases  plānošanu;
· Visu saskaņot ar pasūtītāju;
· Nodrošināt kabeļu groza uzstādīšanas   darbus;
· Divi 24 dzīslu kabeļi gofrā atrodas ,,LOC” pagrabā. Tie jāiegulda kabeļu grozā līdz datu centra priekštelpai stacionārā ,,Gaiļezers” kur tie jāsametina ar diviem 24 dzīslu kabeļiem kas nāk no datu centra.
· Kabeļu metināšanas darbus jāveic divos posmos. Vispirms jāsametina divi 24 dzīslu kabeļi  un jāveic to kvalitātes mērījumi. Tad mēs pārslēgsim savu datu tīklu uz šiem sametinātajiem kabeļiem.
· Pēc tam esošais 48 dzīslu kabelis pie aptiekas jāpārgriež, jāievieto jaunajā kabeļu grozā un atkal jāsametina. 
· Nodrošināt optisko kabeļu metināšanas darbus un kabeļu piestiprināšanu kabeļu grozā. 
· Vecos multi mode kabeļus 800 m garumā jādemontē.
· Nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas darba izpildei
· Nodrošināt kabeļu kvalitātes mērījumus un marķējumu . pēc kuriem sastāda aktu par mērījumu rezultātiem.
· 


	Telpu plāni:
	Pielikums Nr.1 un Nr.2

	Kabeļu groza montāžas veids
	Pie telpas griestiem vai uz sienas, vietās kur griesti ir pārāk zemi.

	Kabeļu grozs
	Platums ne mazāk kā 200 mm. Paredzēts uzstādīšanai pagraba telpās. Stiprinājumiem un kabeļu grozam jābūt viena ražotāja. Kopējais garums 240 m.

	Dokumentācija
	· Ar Pasūtītāju saskaņots darbu izpildes projekts
· Kvalitātes mērījumu testi

	Darbu izpildes termiņš
	14 (četrpadsmit) dienas no brīža, kad Pretendents ir noteikts par cenu aptaujas uzvarētāju




    Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi. Sakarā ar apstākļiem, ka darbu apjoms var izmainīties Pasūtītājs patur tiesības par 10% palielināt tāmes izmaksas un pagarināt darbu izpildes termiņu.

Tehnisku jautājumu gadījumā sazināties ar Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru: t. 20222392.

