INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU

[bookmark: _GoBack]“Centralizētā medicīniskā skābekļa pazemes cauruļvadu rekonstrukcija stacionārā “Biķernieki””

Darbu Tehniskā specifikācija – Darba uzdevums:
Veikt centralizētā medicīniskā skābekļa divu paralēlu cauruļvadu montāžu no sadales telpas ēkā ar kadastra Nr.01000920409010 līdz sadales telpai stacionāra pagrabā (skatīt attēlu zemāk).
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Darbi jāveic atbilstoši ISO7396-1:2016 standarta prasībām. Uzstādīt 2 paralēlus cauruļvadus, kas nodrošinās dublēšanas funkciju. Katram cauruļvadam nodrošināt skābekļa plūsmu ne mazāku par 5600 L/min (10 Bar, gāzes ātrums cauruļvadā nepārsniedz 15m/sek), un ārējo diametru ne mazāku par 28mm. Rakšanas darbus veikt ar lāpstu, lai izvairītos no paralēlo cauruļvadu defektēšanas. Pēc darbu veikšanas atbilstoši tehnoloģijai atjaunot ceļa segumu. Nav atļauts cauruļvadus stiprināt pie stacionāra ēkas fasādes. Caurejošos urbumus atbilstoši tehnoloģijai blīvēt ar hermētiķiem.
Darbus veikt atbilstoši cenu aptaujas pievienotajiem pielikumiem.
Pirms piedāvājuma iesniegšanas vēlams veikt objekta apsekošanu, lai novērtētu darbu apjomu.

Darbu uzsākšana nekavējoties, izpildes termiņš 1 mēnesis.
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