INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU

[bookmark: _GoBack]"Saspiestā gaisa maģistrālo līniju izbūve stacionāram "Latvijas Onkoloģijas centrs" un “APTIEKA” ēkai"

Darbu Tehniskā specifikācija – Darba pieteikums:
Veikt stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” un “Aptieka” ēkas stāvos saspiestā gaisa maģistrāles cauruļvada izbūvi nodrošinot:
· dubulto reduktoru bloku 8 Bar MIAD un APTIEKA līnijai kompresoru telpā ar iespēju nodrošināt neatkarīgu medicīniskās gāzes plūsmu bez pārtraukuma veicot atslēgumu vienam no reduktoriem;
· MIAD līnijas caurplūdi ieskaitot zaudējumus ne mazāk par 250 l/min 8Bar, kas ir nepieciešams lietotāja galā;
· APTIEKAS līnijas caurplūdi ieskaitot zaudējumus ne mazāk par 200 l/min 8Bar, kas ir nepieciešams lietotāja galā;
· dubulto reduktoru bloku 5 Bar OB līnijai kompresoru telpā ar iespēju nodrošināt neatkarīgu medicīniskās gāzes plūsmu bez pārtraukuma veicot atslēgumu vienam no reduktoriem;
· OB līnijas caurplūdi ieskaitot zaudējumus ne mazāk par 1500 l/min 5Bar, kas ir nepieciešams lietotāja galā;
· iespēju papildus 5 Bar līnijas pievienošanu aiz reduktoru bloka;
· iespēju atslēgt katru no cauruļvada līnijām un reduktoriem neatkarīgi;
· līnijas sākumā (kompresoru telpā) ventili, kas noslēgtu visus cauruļvadus kopā;

Paredzēt stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” MIAD un OB maģistrālo cauruļvadu bez pārtraukuma pārslēgšanas iespēju esošām līnijām un veikt tam nepieciešamus darbus.
Veikt “Aptieka” ēkā APTIEKAS maģistrālā cauruļvada galā savienošanu ar saspiestā gaisa virs apmetuma ligzdu SS8752430 standartā.
Izbūvējamai saspiestā gaisa līnijai ir jāatbilst ISO7396-1:2016 standartam.
Pēc darbu nobeiguma iesniegt izbūvētā saspiestā gaisa cauruļvada tehnisko shēmu/plānu/rasējumu uz iesaistīto būvju plānu blankām. Bez tā iesniegšanas netiks parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 
Pirms piedāvājuma iesniegšanas ir vēlama objekta apsekošana, precīzam darbu apjomu novērtējumam.
Darbus veikt atbilstoši pielikumiem.
Darbu uzsākšana nekavējoties, izpildes termiņš 3 nedēļas.
