Tehniskā specifikācija – darba uzdevums
“Centralizētā medicīniskā skābekļa pazemes cauruļvadu rekonstrukcija stacionārā “Biķernieki””

Veikt centralizētā medicīniskā skābekļa 2 (divu) paralēlu cauruļvadu montāžu no sadales telpas ēkā ar kadastra Nr.01000920409010 līdz sadales telpai stacionāra pagrabā (skatīt attēlu zemāk).
[image: ]
Uzstādīt 2 paralēlus cauruļvadus, kas nodrošinās dublēšanas funkciju.
Pēc izbūves katram cauruļvadam jānodrošina skābekļa plūsma ar ne mazāku jaudu par 5600 L/min (10 Bar, gāzes ātrums cauruļvadā nepārsniedz 15m/sek), un ārējo diametru ne mazāku par 28mm.
Rakšanas darbi veicami ar lāpstu, lai izvairītos no paralēlo cauruļvadu defektēšanas.
Pēc darbu veikšanas, atbilstoši tehnoloģijai, jāatjauno ceļa segums.
Nav atļauts cauruļvadus stiprināt pie stacionāra ēkas fasādes.
[bookmark: _GoBack]Caurejošos urbumus, atbilstoši tehnoloģijai, blīvēt ar hermētiķiem.
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