Cenu aptaujas nolikums
“Medicīnisko gāzu betona platformas ar nožogojumu izbūves pakalpojuma iegāde”

[bookmark: _Hlk17366089]Iepirkuma priekšmets un apjoms 
[bookmark: _Hlk17890762][bookmark: _Hlk17890853]Veikt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – RAKUS) valdījumā esošo medicīnisko gāzu tvertņu un iztvaikotāju betona platformas ar nožogojumu (turpmāk – betona platforma), kas atrodas stacionāros “Latvijas Infektoloģijas centrs” Linezera ielā 3, Rīgā un “Biķernieki” Lielvārdes ielā 68, Rīgā, pārbūvi, veicot nepieciešamos aprēķinus un saskaņošanas, atbilstoši norādītām prasībām, proti:
1. Stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs”:
1.1. Veikt esošās betona platformas (Pielikums Nr. 1) un nepieciešamas infrastruktūras pārbūvi (esošās konstrukcijas papildināšana vai atsevišķu konstrukcijas elementu nomaiņa), atbilstoši Linde Gas, SIA saskaņojumam;
1.2. Pārbūvējamās platformas tehniskās prasības:
· betona konstrukcijai jābūt atbilstošai ilgstošai svara noturēšanai jebkuros laika apstākļos;
· nožogotai vismaz 1.5m augstumā tās perimetrā ar veramiem vārtiem – 2 daļas pa 2m garumā katra;
· starp  mucām un iztvaikotājiem ir jābūt atstarpe 1.5 m;
· starp mucām/iztvaikotājiem un žogu/vārtiem ir jābūt vismaz 1m attālumam;
· autocisternas piebraukšanas iespējas – ne tālāk par 6 m no platformas.
1.3. Uz pārbūvējamās betona platformas montēt šķidrā skābekļa tvertni ar maksimāli pieļaujamu gāzes apjomu 6.0 m3 esošas 3.3m3 vietā, maksimālo svaru 10 tonnas, ar vertikālo pozicionēšanu pret stiprināšanas platformu;*
1.4. Uz pārbūvējamās betona platformas montēt skābekļa iztvaikotāju ar maksimāli pieļaujamu jaudu 250 m3/h esoša 100m3/h vietā, maksimālo svaru 1140 kg un maksimālo augstumu 5.772 m ar vertikālo pozicionēšanu pret stiprināšanas platformu;*
1.5. Uz pārbūvējamas betona platformas veikt montēto mucas un iztvaikotāja pieslēgšanu esošai centralizēta medicīniskā skābekļa līnijai;
1.6. Veikt esoša elektrības pieslēguma moduļa rekonstrukciju, atbilstoši medicīniskā skābekļa  mucas un iztvaikotāja apkopes/uzpildes vajadzību nodrošināšanai.
2. Stacionārā “Biķernieki”:
2.1. Veikt esošās medicīnisko gāzu tvertņu un iztvaikotāju betona platformas ar nožogojumu (Pielikums Nr. 2) un nepieciešamas infrastruktūras pārbūvi, atbilstoši Linde Gas, SIA saskaņojumam;
2.2. Uz pārbūvējamās betona platformas montēt esošu šķidrā skābekļa tvertni ar maksimāli pieļaujamu gāzes apjomu 6.0 m3, maksimālo svaru 10 tonnas, ar vertikālo pozicionēšanu pret stiprināšanas platformu;*
2.3. Uz pārbūvējamās betona platformas montēt skābekļa iztvaikotāju ar maksimāli pieļaujamu jaudu 250 m3/h esoša 100m3/h vietā, maksimālo svaru 1140 kg un maksimālo augstumu 5.772 m ar vertikālo pozicionēšanu pret stiprināšanas platformu;*
2.4. Uz pārbūvējamās betona platformas veikt montēto mucas un iztvaikotāja pieslēgšanu esošai centralizēta medicīniskā skābekļa līnijai;
2.5. Veikt esoša elektrības pieslēguma moduļa rekonstrukciju, atbilstoši medicīniskā skābekļa  mucas un iztvaikotāja apkopes/uzpildes vajadzību nodrošināšanai;
Paredzamā līguma summa līdz 19 999.99 EUR bez PVN.

Līguma darbības termiņš:
Līgums tiek slēgts un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

Iepirkuma prasības un nosacījumi: 
1. Visiem darbiem jābūt saskaņotiem ar esošu medicīniskā skābekļa mucu un iztvaikotāju īpašnieku un gāzes piegādātāju Linde Gas, SIA.
2. Darbu veikšanas laikā nodrošināt centralizētā medicīniskā skābekļa padeves nepārtrauktību.
3. Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti veicama objektu apsekošana, lai novērtētu darbu apjomus. Apsekošana saskaņojam ar kontaktpersonu (informācija zemāk).
4. Pārbūvēto betona platformu garantija:
4.1. [bookmark: _GoBack]60 (sešdesmit) mēneši, ja darbu rezultātā jaunā platforma tiek apvienota ar esošo fiziski vienā nedalāmā platformā;
4.2. 24 (divdesmit četri) mēneši, ja darbu rezultātā blakus esošai platformai tiek izveidota dzelzsbetona plāksne.
5. Darbu uzsākšanu jānodrošina nekavējoties pēc līguma noslēgšanas. Darbu izpildi jāveic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Apmaksas kārtība:
Par saņemtajiem pakalpojumiem samaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Rēķins iesniedzams pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, to nosūtot uz e-pasta adresi: rekini@aslimnica.lv. 
Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji
Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš būs iesniedzis cenu aptaujas nolikumā noteiktām prasībām atbilstošu piedāvājumu un piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Iesniedzamie dokumenti*:
1. Pieteikuma forma (pielikums Nr. 3);
2. Piedāvājuma forma (pielikums Nr. 4).

Kontaktpersona:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Medicīnas ierīču daļas vecākais medicīnisko gāzu tehniķis  E. Kurmakajevs, tālr. 29138380, e-pasts: Eduards.Kurmakajevs@aslimnica.lv.

Piedāvājuma iesniegšana:
1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, piedāvājumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv.
2. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2023. gada 10. februāra plkst. 17:00.

*	Tehniskās prasības sagatavotas saskaņā ar Linde Gas, SIA atsūtītiem informatīvajiem materiāliem.
** 	Iesniedzamos dokumentus paraksta pretendents pats vai tā pārstāvēt tiesīgās personas. Ja iesniedzamos dokumentus paraksta pretendenta pilnvarotā persona, pilnvarai ir jābūt notariāli apliecinātai un iesniegtai kopā ar parakstītajiem cenu aptaujas dokumentiem.

Cenu aptaujas nolikums


 


“Medicīnisko gāzu betona platformas ar nožogojumu izbūv


es pakalpojuma 


iegāde


”


 


 


Iepirkuma


 


priekšmets un 


apjoms


 


 


Veikt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk 


–


 


RAKUS) 


valdījumā 


esošo 


medicīnisko gāzu tvertņu un 


iztvaikotāju betona platformas


 


ar nožogojumu


 


(turpmāk 


–


 


betona 


platforma)


, kas atrodas stacionāros “Latvijas Infektoloģijas centrs” Linezera ielā 3, Rīgā un 


“Biķernieki” Lielvārdes ielā 68, Rīgā, 


pār


būvi


, 


veicot nepieciešam


o


s aprēķinus un saskaņošanas, 


atbilstoši 


norādītām


 


prasībām, proti


:


 


1.


 


Stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs”


:


 


1.1.


 


Veikt 


esošās 


betona platformas


 


(Pielikums Nr.


 


1)


 


un nepieciešamas infr


astruktūras 


pār


būvi


 


(esošās konstrukcijas papildināšana vai atsevišķu konstrukcijas elementu nomaiņa)


, atbilstoši 


Linde Gas


, SIA


 


saskaņojumam


;


 


1.2.


 


Pār


būvē


jamās


 


platforma


s tehniskās prasības


:


 


·


 


betona konstrukcijai jâbût atbilstoðai ilgstoðai svara noturçðanai jebkuros laika 


apstâkïos;


 


·


 


noþogotai 


vismaz 1.5m augstumâ 


tâs perimetrâ ar veramiem vârtiem 


–


 


2 daïas 


pa 2m 


garumâ katra;


 


·


 


starp  mucâm un iztvaikotâjiem ir jâbût atstarpe 1.5 m;


 


·


 


starp mucâm/iztvaikotâjiem un þogu/vârtiem ir jâbût vismaz 1m attâlumam;


 


·


 


autocisternas piebraukðana


s iespçjas 


–


 


ne 


tâlâk par 6 m no platformas.


 


1.3.


 


U


z 


pâr


bûvçjam


â


s betona platformas montçt


 


ðíidrâ skâbekïa tvertni ar maksimâli pieïaujamu 


gāzes apjomu 6.0


 


m


3


 


esošas


 


3.3m


3


 


vietā


, maksimālo svaru 10 tonnas


, ar vertikālo 


pozicionēšanu pret stiprināšanas platformu;*


 


1.4.


 


Uz 


pār


būvējam


ā


s betona platformas montēt skābekļa iztvaikotāju ar maksimāli pieļaujamu 


jaudu 250


 


m


3


/h


 


esoša 100m


3


/h vietā


, maksimālo svaru 1140 kg un 


maksimālo augstumu 


5.772 m ar vertikālo pozicionēšanu pret stiprināšanas platformu;*


 


1.5.


 


Uz 


pār


būvējamas betona platformas veikt montēto mucas un iztvaikotāja pieslēgšanu esošai 


centralizēta medicīniskā skābekļa līnijai;


 


1.6.


 


Veikt esoša elektrības pieslēguma moduļa


 


rekonstrukciju


,


 


atbilstoši medicīniskā skābekļa  


mucas un iztvaikotāja apkope


s


/uzpilde


s vajadzību nodrošināšanai.


 


2.


 


Stacionārā “


Biķernieki


”


:


 


2.1.


 


Veikt 


esošās 


medicīnisko gāzu tvertņu un iztvaikotāju betona platformas 


ar nožogojumu 


(


Pielikums Nr.


 


2) 


un nepieciešamas infrastruktūras 


pārbūvi


, 


atbilstoši 


Linde Gas


, SIA


 


saskaņojumam


;


 


2.2.


 


Uz 


p


ār


būvējam


ā


s betona platformas montēt 


esošu 


šķidrā skābekļa tvertni ar maksimāli 


pieļaujamu gāzes apjomu 6.0 m


3


, maksimālo svaru 10 tonnas, ar vertikālo pozicionēšanu 


pret stiprināšanas platformu;*


 


2.3.


 


Uz 


pār


būvējam


ā


s betona platformas montēt skābe


kļa iztvaikotāju ar maksimāli pieļaujamu 


jaudu 250 m


3


/h


 


esoša 100m


3


/h vietā


, maksimālo svaru 1140 kg un maksimālo augstumu 


5.772 m ar vertikālo pozicionēšanu pret stiprināšanas platformu;*


 


2.4.


 


Uz 


pār


būvējam


ā


s betona platformas veikt montēto mucas un 


iztvaikotāja pieslēgšanu esošai 


centralizēta medicīniskā skābekļa līnijai;


 


2.5.


 


Veikt esoša elektrības pieslēguma moduļa rekonstrukciju


,


 


atbilstoši medicīniskā skābekļa  


mucas un iztvaikotāja apkope


s


/uzpilde


s


 


vajadzību nodrošināšanai


;


 


Paredzamā līguma summa līdz 


1


9


 


999.99


 


EUR bez PVN.


 


 




Cenu aptaujas nolikums   “Medicīnisko gāzu betona platformas ar nožogojumu izbūv es pakalpojuma  iegāde ”     Iepirkuma   priekšmets un  apjoms     Veikt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk  –   RAKUS)  valdījumā  esošo  medicīnisko gāzu tvertņu un  iztvaikotāju betona platformas   ar nožogojumu   (turpmāk  –   betona  platforma) , kas atrodas stacionāros “Latvijas Infektoloģijas centrs” Linezera ielā 3, Rīgā un  “Biķernieki” Lielvārdes ielā 68, Rīgā,  pār būvi ,  veicot nepieciešam o s aprēķinus un saskaņošanas,  atbilstoši  norādītām   prasībām, proti :   1.   Stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs” :   1.1.   Veikt  esošās  betona platformas   (Pielikums Nr.   1)   un nepieciešamas infr astruktūras  pār būvi   (esošās konstrukcijas papildināšana vai atsevišķu konstrukcijas elementu nomaiņa) , atbilstoši  Linde Gas , SIA   saskaņojumam ;   1.2.   Pār būvē jamās   platforma s tehniskās prasības :      betona konstrukcijai jābūt atbilstošai ilgstošai svara noturēšanai jebkuros laika  apstākļos;      nožogotai  vismaz 1.5m augstumā  tās perimetrā ar veramiem vārtiem  –   2 daļas  pa 2m  garumā katra;      starp  mucām un iztvaikotājiem ir jābūt atstarpe 1.5 m;      starp mucām/iztvaikotājiem un žogu/vārtiem ir jābūt vismaz 1m attālumam;      autocisternas piebraukšana s iespējas  –   ne  tālāk par 6 m no platformas.   1.3.   U z  pār būvējam ā s betona platformas montēt   šķidrā skābekļa tvertni ar maksimāli pieļaujamu  gāzes apjomu 6.0   m 3   esošas   3.3m 3   vietā , maksimālo svaru 10 tonnas , ar vertikālo  pozicionēšanu pret stiprināšanas platformu;*   1.4.   Uz  pār būvējam ā s betona platformas montēt skābekļa iztvaikotāju ar maksimāli pieļaujamu  jaudu 250   m 3 /h   esoša 100m 3 /h vietā , maksimālo svaru 1140 kg un  maksimālo augstumu  5.772 m ar vertikālo pozicionēšanu pret stiprināšanas platformu;*   1.5.   Uz  pār būvējamas betona platformas veikt montēto mucas un iztvaikotāja pieslēgšanu esošai  centralizēta medicīniskā skābekļa līnijai;   1.6.   Veikt esoša elektrības pieslēguma moduļa   rekonstrukciju ,   atbilstoši medicīniskā skābekļa   mucas un iztvaikotāja apkope s /uzpilde s vajadzību nodrošināšanai.   2.   Stacionārā “ Biķernieki ” :   2.1.   Veikt  esošās  medicīnisko gāzu tvertņu un iztvaikotāju betona platformas  ar nožogojumu  ( Pielikums Nr.   2)  un nepieciešamas infrastruktūras  pārbūvi ,  atbilstoši  Linde Gas , SIA   saskaņojumam ;   2.2.   Uz  p ār būvējam ā s betona platformas montēt  esošu  šķidrā skābekļa tvertni ar maksimāli  pieļaujamu gāzes apjomu 6.0 m 3 , maksimālo svaru 10 tonnas, ar vertikālo pozicionēšanu  pret stiprināšanas platformu;*   2.3.   Uz  pār būvējam ā s betona platformas montēt skābe kļa iztvaikotāju ar maksimāli pieļaujamu  jaudu 250 m 3 /h   esoša 100m 3 /h vietā , maksimālo svaru 1140 kg un maksimālo augstumu  5.772 m ar vertikālo pozicionēšanu pret stiprināšanas platformu;*   2.4.   Uz  pār būvējam ā s betona platformas veikt montēto mucas un  iztvaikotāja pieslēgšanu esošai  centralizēta medicīniskā skābekļa līnijai;   2.5.   Veikt esoša elektrības pieslēguma moduļa rekonstrukciju ,   atbilstoši medicīniskā skābekļa   mucas un iztvaikotāja apkope s /uzpilde s   vajadzību nodrošināšanai ;   Paredzamā līguma summa līdz  1 9   999.99   EUR bez PVN.    

