Cenu aptaujas nolikums

“Medicīnisko gāzu betona platformas ar nožogojumu izbūvē ar medicīniskā skābekļa mucas un iztvaikotāja uzstādīšanu un pieslēgšanu stacionāros “Biķernieki” un “Latvijas Infektoloģijas centrs””

[bookmark: _Hlk17366089]Iepirkuma priekšmets un apjoms 
[bookmark: _Hlk17890762][bookmark: _Hlk17890853]Veikt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – RAKUS) valdījumā esošo medicīnisko gāzu tvertņu un iztvaikotāju betona platformas ar nožogojumu, kas atrodas stacionāros “Latvijas Infektoloģijas centrs” Linezera ielā 3, Rīgā un “Biķernieki” Lielvārdes ielā 68, Rīgā, piebraucama ceļa un nepieciešamas infrastruktūras izbūvi pēc rasējumiem pielikumā iepriekš veicot nepieciešamus aprēķinus un saskaņošanas, atbilstoši norādītām prasībām, proti:
1. Stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs”:
1.1. Veikt medicīnisko gāzu tvertņu un iztvaikotāju pārvietojamās betona platformas ar nožogojumu un nepieciešamas infrastruktūras izbūvi/piebūvi pēc rasējumiem pielikumā un atbilstoši zemes gabala tehniskiem parametriem;
1.2. Uz izbūvējamas betona platformas montēt šķidrā skābekļa tvertni ar maksimāli pieļaujamu gāzes apjomu 6.0 m3 esošas 3.3m3 vietā, maksimālo svaru 10 tonnas, ar vertikālo pozicionēšanu pret stiprināšanas platformu;*
1.3. Uz izbūvējamas betona platformas montēt skābekļa iztvaikotāju ar maksimāli pieļaujamu jaudu 250 m3/h esoša 100m3/h vietā, maksimālo svaru 1140 kg un maksimālo augstumu 5.772 m ar vertikālo pozicionēšanu pret stiprināšanas platformu;*
1.4. Uz izbūvējamas betona platformas veikt montēto mucas un iztvaikotāja pieslēgšanu esošai centralizēta medicīniskā skābekļa līnijai;
1.5. Veikt esoša elektrības pieslēguma moduļa rekonstrukciju atbilstoši medicīniskā skābekļa  mucas un iztvaikotāja apkopei/uzpildei;

2. Stacionārā “Biķernieki”:
1.1. Veikt medicīnisko gāzu tvertņu un iztvaikotāju stacionārās betona platformas ar nožogojumu un nepieciešamas infrastruktūras izbūvi/piebūvi pēc rasējumiem pielikumā un atbilstoši zemes gabala tehniskiem parametriem;
1.2. Uz izbūvējamas betona platformas montēt esošu šķidrā skābekļa tvertni ar maksimāli pieļaujamu gāzes apjomu 6.0 m3, maksimālo svaru 10 tonnas, ar vertikālo pozicionēšanu pret stiprināšanas platformu (patreiz esoša platforma tiek izmantota 6.0 m3 tvertnei);*
1.3. Uz izbūvējamas betona platformas montēt skābekļa iztvaikotāju ar maksimāli pieļaujamu jaudu 250 m3/h esoša 100m3/h vietā, maksimālo svaru 1140 kg un maksimālo augstumu 5.772 m ar vertikālo pozicionēšanu pret stiprināšanas platformu;*
1.4. Uz izbūvējamas betona platformas veikt montēto mucas un iztvaikotāja pieslēgšanu esošai centralizēta medicīniskā skābekļa līnijai;
1.5. Veikt esoša elektrības pieslēguma moduļa rekonstrukciju atbilstoši medicīniskā skābekļa  mucas un iztvaikotāja apkopei/uzpildei;


Paredzamā līguma summa līdz 19 999.99 EUR bez PVN.



Līguma darbības termiņš:
Līgums tiek slēgts un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

Iepirkuma prasības un nosacījumi: 
1. *- informācija ir sniegtā saskaņā ar SIA “Linde Gas” atsūtītiem informācijas materiāliem.
Izbūvētai platformai jābūt:
· betona konstrukcijai jābūt atbilstošai ilgstošai svara noturēšanai jebkuros laika apstākļos;
· nožogotai vismaz 1.5m augstumā tās perimetrā ar veramiem vārtiem – 2 daļas pa 2m garumā katra;
· starp  mucām un iztvaikotājiem ir jābūt atstarpe 1.5 m;
· starp mucām/iztvaikotājiem un žogu/vārtiem ir jābūt vismaz 1m attālumam;
2. Visiem darbiem jābūt saskaņotiem ar esošu medicīniskā skābekļa mucu un iztvaikotāju īpašnieku un gāzes piegādātāju SIA “Linde Gas”;
3. Darbu veikšanas laikā nodrošināt centralizētā medicīniskā skābekļa padeves nepārtrauktību;
4. Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti veicama ierīču apsekošana, lai novērtētu apkopes darbu apjomus. Apsekošana saskaņojam ar kontaktpersonu (informācija zemāk).
5. Darbu uzsākšanu jānodrošina nekavējoties pēc līguma noslēgšanas. Darbu izpildi jāveic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Apmaksas kārtība:
Par saņemtajiem pakalpojumiem samaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Rēķins iesniedzams pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, to nosūtot uz e-pasta adresi: rekini@aslimnica.lv. 
Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji
Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš būs iesniedzis cenu aptaujas nolikumā noteiktām prasībām atbilstošu piedāvājumu un piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Iesniedzamie dokumenti*:
1. Pieteikuma forma (pielikums Nr. 1);
2. Piedāvājuma forma (pielikums Nr. 2).

Kontaktpersona:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Medicīnas ierīču daļas vecākais medicīnisko gāzu tehniķis  E. Kurmakajevs, tālr. 29138380, e-pasts: Eduards.Kurmakajevs@aslimnica.lv.

Piedāvājuma iesniegšana:
1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, piedāvājumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv.
2. [bookmark: _GoBack]Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2023. gada  28. februārim plkst. 17:00.

*	Iesniedzamos dokumentus paraksta pretendents pats vai tā pārstāvēt tiesīgās personas. Ja iesniedzamos dokumentus paraksta pretendenta pilnvarotā persona, pilnvarai ir jābūt notariāli apliecinātai un iesniegtai kopā ar parakstītajiem cenu aptaujas dokumentiem.
