Cenu aptaujas nolikums
“Medicīnas gāzu apgādes sistēmas rekonstrukcija stacionāros “Latvijas Onkoloģijas centrs” un “Biķernieki””

Iepirkuma priekšmets un apjoms 
Veikt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – RAKUS) valdījumā esošo medicīnas gāzu apgādes sistēmas, kas atrodas stacionāros “Latvijas Onkoloģijas centrs” Hipokrāta ielā 4, Rīgā un “Biķernieki” Lielvārdes iela 68, Rīgā, daļējo rekonstrukciju, atbilstoši plānu prasībām pielikumā, proti:

1. Stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” – rekonstruēt un pieslēgt centralizētā medicīniskā skābekļa padeves pievadu MR2 telpai, nodrošinot skābekļa pieejamību MR1 telpai un izbūvēt medicīniskā saspiestā gaisa pievadu, apvienojot MR1 un MR2 telpas atbilstoši plānam;
Kā arī rekonstruēt centralizētā medicīniskā skābekļa padeves pievadu TRMFK nodaļas 10. un 11. telpām, nodrošinot katrā telpā 2x zem apmetuma skābekļa ligzdas un 1x AGFS / AGSS pasīvas gāzu evakuācijas ligzdu iebūvētās virs apmetuma alumīnija profilā. Saderības gadījumā 2x AGFS/AGSS ligzdas nodrošina Pasūtītājs (šajā gadījumā Izpildītājam ir jāsamazina piedāvāto cenu par neizmantoto ligzdu summu), pretējā gadījumā tos jānodrošina darbu Izpildītājām;
2. Stacionārā “Biķernieki” – rekonstruēt un pieslēgt centralizētā medicīniskā saspiestā gaisa un skābekļa padeves pievadus, nodrošinot 2.korpusa 6.stāvā operbloka piecās operāciju zālēs 2x skābekļa un 2x saspiestā gaisa zem apmetuma ligzdas iebūvētas virs apmetuma alumīnija profilā (turpmāk – komplekts) ar darba spiedienu 5 Bar, 2x komplektus nodrošinās Pasūtītājs. Skābekļa ligzdas pārvienot uz esošu pievadu katrā zālē, bet saspiesto gaisu pievienot jaunam pievadam;
Paredzamā līguma summa līdz 9 999.99 EUR bez PVN.
Līguma darbības termiņš:
Līgums tiek slēgts un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

Iepirkuma prasības un nosacījumi: 
1. Visām rekonstrukciju daļām/materiāliem un izbūvētai medicīniskā skābekļa un saspiestā gaisa sistēmai ir jāatbilst ISO 7396-1:2016 standartam. Visām medicīnas gāzu ligzdām ir jāatbilst SS8752430 standartam. Katrai virs apmetuma cauruļvada daļai jābūt noslēptai plastmasas penālī; Katrai gāzu pasīvas evakuācijas ligzdai ir jānodrošina atsevišķu izvadu uz ēkas ārpusi ar drošības filtru/sietu līnijas galā. 
2. Medicīnisko gāzu padeves sistēmas rekonstrukciju veikt atbilstoši plāniem pielikumā. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam obligāti jāiesniedz izvērsto tāmi kopā ar iesniedzamiem pielikumiem.
3. Pieņemšanas-nodošanas aktu obligāti jāiesniedz kopā ar jaunizbūvēto medicīnisko gāzu faktisko shēmu uz ēku plāniem;

4. Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti veicama ierīču apsekošana, lai novērtētu veicamo darbu apjomus. Apsekošana saskaņojam ar kontaktpersonu (informācija zemāk).
5. Rekonstrukciju darbu uzsākšanu jānodrošina nekavējoties pēc līguma noslēgšanas. Rekonstrukciju darbu izpildi jāveic 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
Apmaksas kārtība:

Par saņemtajiem pakalpojumiem samaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Rēķins iesniedzams pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, to nosūtot uz e-pasta adresi: rekini@aslimnica.lv. 

Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji
Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš būs iesniedzis cenu aptaujas nolikumā noteiktām prasībām atbilstošu piedāvājumu un piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Iesniedzamie dokumenti*:

1. Pieteikuma forma (pielikums Nr. 1);

2. Piedāvājuma forma (pielikums Nr. 2).

Kontaktpersona:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Medicīnas ierīču daļas vecākais medicīnisko gāzu tehniķis  E. Kurmakajevs, tālr. 29138380, e-pasts: Eduards.Kurmakajevs@aslimnica.lv.

Piedāvājuma iesniegšana:

1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, piedāvājumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv.
2. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2023. gada 13. februārim plkst. 12:00.

*
Iesniedzamos dokumentus paraksta pretendents pats vai tā pārstāvēt tiesīgās personas. Ja iesniedzamos dokumentus paraksta pretendenta pilnvarotā persona, pilnvarai ir jābūt notariāli apliecinātai un iesniegtai kopā ar parakstītajiem cenu aptaujas dokumentiem.

