5. pielikums

CENU APTAUJA
Cilvēku audu un šūnu transplantācijas centra stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” pilna servisa uzturēšanas pakalpojums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Cilvēku audu un šūnu transplantācijas centra telpu grupas kopējā platība ir 77.9 m². Pilna servisa uzturēšanas pakalpojumu līgumā paredzēts pakalpojumu sniedzējam uz pilnu atbildību (uzturēšanu, apkopi un remontu, ja tas nav garantijas ietvaros) nodot šādas sistēmas, kuru apkopju periodiskums norādīts atbilstoši garantijas nosacījumiem:
	Nr.
	Sistēma
	Darbu veids
	Sistēmu, iekārtu daudzums
	Periodiskums atbilstoši garantijas nosacījumiem (padziļinātai apkopei)

	1
	BMS sistēma

	1.1
	BMS uzraudzība un apkope, sistēmu uzrādīto kļūdu novēršana,  eksperimentāla pārbaude, lai noteiktu BMS reaģēšanu, temperatūras un gaisa mitruma uzraudzība
	komplekts
	1 x mēnesī

	2
	Ventilācijas, gaisa kondicionēšanas sistēmas apsaimniekošana

	2.1
	Thermacold Mex EA dzesēšanas iekārtas  uzraudzība un apkope
	1
	2 x gadā

	2.2
	WBV pieplūdes iekārtas BS-5 uzraudzība un apkope
	1
	2 x gadā

	2.3
	CAREL UR013HK204 mitrinātāja uzraudzība un apkope
	2
	2 x gadā

	2.4
	Ventilācijas iekārtas AHU 1 uzraudzība un apkope
	1
	2 x gadā

	2.5
	VAV vārstu TROX technik uzraudzība un apkope
	11
	2 x gadā

	2.6
	FanCoil, kasešu tipa dzesētāja uzraudzība un apkope
	6
	2 x gadā

	2.7
	Pārspiediena sistēma darbības pārbaude
	komplekts
	1 x mēnesī

	2.8.
	Ventilācijas, gaisa kondicionēšanas sistēmas filtru vizuālā tīrības pārbaude 
	komplekts
	4 x gadā

	3
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana:

	3.1
	Santehnikas aprīkojuma pārbaude
	komplekts
	2 x gadā

	4
	Elektroapgādes sistēmas apsaimniekošana:

	4.1
	Elektrotīklu apkalpošana (sadale, rozetes, slēdži - pārbaude) 
	komplekts
	1 x mēnesī

	5
	Speciālo sistēmu un aprīkojuma apsaimniekošana:

	5.1
	Video novērošanas sistēmas uzraudzība un apkope
	komplekts
	4 x gadā

	5.2
	Signalizācijas sistēmas un piekļuves kontroles sistēmas uzraudzība un apkope
	komplekts
	4 x gadā

	5.3
	Tehnoloģiskās gāzes (TN-IS)   sistēmu uzraudzība un apkope
	1
	2 x gadā

	5.4
	Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzraudzība un apkope
	komplekts
	4 x gadā

	6
	Konstrukciju un iebūvēto elementu pārbaude:

	6.1
	Grīdu, sienas, griestu un iebūvēto elementu savienojumu ir atbilstības pārbaude 
	komplekts
	4 x gadā

	6.2
	Komunālo pakalpojumu veiktspējas pārbaude
	komplekts
	4 x gadā

	6.3
	Iebūvēto elementu marķējuma pārbaude, nepieciešamības gadījumā atjaunošana
	komplekts
	4 x gadā



2. Cilvēku audu un šūnu transplantācijas centra stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” tīrtelpu grupas plāns:

[image: ]

3. Pakalpojuma sniedzējam jāparedz plānveida Objekta apsekošana vismaz reizi mēnesī, aizpildot ikmēneša pārbaudes lapu un atbilstoši periodiskumam aizpildot detalizētas sistēmu pārbaudes lapas. Par ikmēneša plānveida apkopes datumu/ datumiem (+/- 2 dienas) Pakalpojumu sniedzējs vienojas ar Pasūtītāja pārstāvi.
4. Ikmēnesi visām sistēmām ir jāveic vizuāla sistēmu apskate, jākonstatē vai sistēma darbojas/ nedarbojas, bojājumu indikatoru pārbaude, jāpārbauda lietotāju sūdzības.
5. Tām sistēmām, kurām tehniski tas ir iespējams, detalizētajās pārbaudēs (atbilstoši garantijas nosacījumu periodiskumam) laikā jāveic kļūdas simulācija (utility loss) pārbaude, jākonstatē vai sistēma un tām reaģē un atbilstoši brīdina lietotāju.
6. [bookmark: _GoBack]Finanšu piedāvājumā Pretendents iesniedz konstantu mēneša maksu par sistēmu apkalpošanu un telpu uzraudzību atbilstoši garantijas nosacījumiem viena gada periodā. Ja ir radusies nepieciešamība kādas sistēmas, telpu aprīkojuma remontam, pakalpojuma sniedzējs fiksē bojājuma novēršanai veltīto laiku par to sagatavojot aktu un rēķinu.
7. Ja bojājuma novēršanai ir nepieciešami rezerves materiāli, pakalpojuma sniedzējs par to informē SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” pārstāvi, kurš:
7.1. Pats sagādā nepieciešamos rezerves materiālus un nodot pakalpojuma sniedzējam bojājuma novēršanai;
7.2. Lūdz pakalpojuma sniedzēju sagatavot bojājumu novēršanai nepieciešamo darbu un materiālu izmaksu tāmi. Ja Pasūtītāja pārstāvis to saskaņo, nodrošina bojājuma novēršanu atbilstoši tāmes izmaksām.
8. Līguma slēgšanas gadījumā Pretendents veiks savas darbības civiltiesisko apdrošināšanu, kurā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) būs norādīts kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs gadījumā, ja Pretendenta darbības vai bezdarbības dēļ Pasūtītājam būs radušies zaudējumi. 
9. Jāspēj nodrošināt klientu serviss (izsaukumu veikšana) 24/7 režīmā. Sistēmu bojājumu gadījumā jāspēj ierasties objektā 3 stundu laikā kopš izsaukuma veikšanas brīža, jebkurā diennakts laikā.



Pielikumā: 
1. Sistēmu un telpu pārbaudes akti;
2. Projekta realizētāja iesniegtie Šūnu un audu apstrādes centra (Cilvēku audu un šūnu transplantācijas centra) sistēmu uzturēšanas nosacījumi.







Sagatavotājs:
Irīna Rutkovska, 28279371
Irina.rutkovska@aslimnica.lv
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