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	Apraksts
	  1.Ar optisko kabeli savienot   komutāciju telpu zem operāciju bloka un sterilizācijas nodaļas jauno komutācijas skapi ar datu centru. (pielikums Nr.1)
 Nodrošināt optiskā kabeļa savienojumu starp komutāciju skapi pie radioloģijas telpu sienas un jauno skapi radioloģijas telpā NMPUK. 

  2.NMPUK 2.stāvā visas iekārtas un kabeļus pārcelt no mazā skapja ģērbtuvē(skapi demontēt) uz lielo skapi TOX nodaļas foajē. Uzstādīt kabeļu grozu no griestiem līdz skapim.(pielikums Nr.2)
   3.Rehabilitācijas telpās (6.korpuss) jādemontē mazais komutāciju skapis pie griestiem un visi vadi jāpagarina līdz PBX krosa telpai. Attālums 50 m.
   4.Sterilizācijas nodaļā visas iekārtas  no esošā skapja pie 
griestiem jāpārceļ uz lielāku skapi blakus telpā.(pielikums Nr.1)
  5.Pagarināt kabeļus no NMPUK reģistratūras līdz komutāciju skapim radioloģijas jaunajam skapim. Pie sienas jāmontē kabeļu grozs. (pielikums Nr.3)

	Veicamie darbi 
	· Veikt kabeļa trases plānošanu;
· Saskaņot nepieciešamos darbus ar Pasūtītāju;
· Nodrošināt kabeļu izbūves darbus;
· Nodrošināt optisko kabeļu montāžu piegādātāja uzstādītos 24 portu optiskajos paneļos ar SC konektoriem.
· Pagarināt visus vadus demontējamajā skapī NMPUK radioloģijas telpā   un izšūt patchpaneļos jaunajā skapī. Veco skapi demontēt.
· Pagarināt visus vadus  skapī NMPUK 2.stāva garderobē un izšūt patchpaneļos skapī , kas atrodas 2.stāva foajē. Veco skapi demontēt.
· NMPUK reģistratūrā pie ieejas visus kabeļus pagarināt līdz jaunajam komutāciju skapim Radioloģijas telpā.
· Sterilizācijas nodaļā demontēt esošo skapi uz sienas .Visus vadus pagarināt un izšūt patchpaneļos jaunajā skapī .Pievilkt barošanas vadu no atsevišķa automāta elektrības sadales skapī.
· Rehabilitācijas nodaļā demontēt skapi kas piestiprināts uz sienas un visus vadus pagarināt līdz PBX krosa telpai. Tur izšūt esošajos patchpaneļos.
· Nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas darba izpildei.
· Visi darbi jāveic saskaņojot ar pasūtītāju. Iespējams arī brīvdienās kad nodaļa nestrādā.

	Kabeļu skaits
	 Single mode 4 dzīslu. kopējais garums 280 m
Single mode 12 dzīslu 450 m.
Datu kabelis CAT5 4720 m

	Optisko kabeļu pieslēgumi.
	No datu centra    (panelī ar SC konektoriem)  uz  komutāciju skapi zem operāciju bloka   un uz sterilizācijas nodaļas jauno skapi (skatīt pielikumos -1,un 2.stāvu plāni)
Ar SM bruņoto patchkordu savienot serveru skapi pie NMPUK radioloģijas ar serveru skapi NMPUK radioloģijas telpā.

	Kabeļu montāžas veids
	Pa kabeļu trepi pagrabā un stāvos pie nesošās konstrukcijas virs piekaramajiem griestiem.
Ja nepieciešams uz sienām 20mmx10mm (ne mazākos) kabeļu kanālos.
No pagraba stāva uz pirmo uz otro stāvu jāveic urbumi cauri starpstāvu pārsegumam, urbuma diametrs 50 mm.

	Dokumentācija
	· Ar Pasūtītāju saskaņots komunikācijas kabeļu projekts.
· Kvalitātes mērījumu testi.

	Darbu izpildes termiņš
	20 (divdesmit) dienas no brīža, kad Pretendents ir noteikts par cenu aptaujas uzvarētāju un rakstiski (e-pastā) izteikts lūgums par darbu uzsākšanu.



  Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.
Daļu no darbiem būs jāveic ārpus darba laika, lai netiktu traucēts ārstniecības process.
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