PIELIKUMS Nr. 4
Cenu aptaujas
[bookmark: _Hlk130977445]“Dīzeļģeneratoru uzpilde avārijas situācijā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitāte” stacionāriem” nolikumam

CENU APTAUJA
Dīzeļģeneratoru uzpilde avārijas situācijā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitāte” stacionāriem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk tekstā – RAKUS) stacionāriem ārkārtas situācijā, ārējās elektroapgādes pārtraukuma laikā, darbība tiek nodrošināta pārejot uz katrā stacionārā uzstādītajiem dīzeļģeneratoriem. Ilglaicīgu pārtraukumu gadījumā (virs 5 h) būs nepieciešams papildināt dīzeļģeneratoru degvielas tvertnes, lai nodrošinātu to nepārtrauktu darbību. 
RAKUS stacionāros ir uzstādīti sekojoši dīzeļģeneratori, kuriem avārijas situācijā var būt nepieciešama papildus degvielas uzpilde:
	Nr. pk
	Modelis
	Degvielas tvertnes tilpums, l
	Degvielas patēriņš, l/h
	Darbības ilgums, h
	Stacionārs, Adrese

	1
	Gesan DTAS 1000 E
	1280
	180
	7
	“Gaiļezers”, Hipokrāta iela 2, Rīga

	2
	Gesan DTAS 1000 E
	1280
	180
	7
	

	3
	Gesan DVAS 700 E
	970
	92
	10,5
	

	4
	Caterpilar GEH 275
	1485
	61,8
	24
	“Biķernieki”, Lielvārdes ielas 68, Rīga

	5
	SDMO T1400
	1000
	271
	3,5 
	“Latvijas infektoloģijas centrs”, Linezera iela 3, Rīga


Vienošanās/līguma pamatnosacījumi:
1. Paredzamais 1 (viena) pasūtījuma apjoms 900 – 1000 litri; 
2. Pakalpojums ietver gan dīzeļdegvielas piegādi, gan ģeneratoru uzpildi;
3. par pakalpojuma nodrošināšanu tiks slēgta vienošanās/līgums ar visiem pretendentiem, kas spēj apliecināt, ka pasūtījuma izpildes termiņš no pasūtījuma brīža nav ilgāks kā 24 h; 
4. plānotais vienošanās/līguma termiņš ir 3 gadi;
5. plānotā pasūtījumu kopsumma 3 gadu periodā ir līdz 9999,00 EUR bez PVN. 
Paredzētais līguma darbības modelis ir, ka avārijas gadījumā RAKUS apzvana visus cenu aptaujā pieteikušos pretendentus un noskaidro, kurš no pretendentiem visātrāk var veikt piegādi. Tam pretendentam tiek veikts pasūtījums.
Gadījumā, ja vairāki pretendenti spēj piegādāt dīzeļdegvielu vienādi īsā termiņā, pasūtījums tiks veikts pie tā pretendenta, kurš šīs cenu aptaujas piedāvājumā būs norādījis lielāko piemērojamo atlaidi no dienas degvielas cenas. 
[bookmark: _Hlk132377531]Dīzeļdegvielas pasūtīšanas iespējas jāspēj nodrošināt 24/7, bet piegāde jānodrošina ne ilgāk kā 24 stundās no pasūtījuma brīža. 
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, norāda stundu skaitu, kurā garantēti spēs nodrošināt pasūtītās degvielas piegādi un piemēroto atlaide no vairumtirdzniecības dienas degvielas cenas. Pretendents papildus norāda e-pastu un tālruni, pa kuru iespējams veikt pasūtījumus 24/h. 
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