
Cenu aptauja

Transformatoru apakšstacijas ievadu apziņošanas sistēmas uzstādīšana stacionārā „Gaiļezers”.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”.

Darba uzdevums
  
Izveidot trīs esošo transformatoru apakšstaciju ievadu (automātslēdžu) stāvokļa reāllaika novērošanas iespēju (Katrā transformatoru apakšstacijā divi neatkarīgi ievadi).
Minimālā prasība visu ievada automātslēdžu stāvokļa attainošanai  (ieslēgts/ izslēgts).  
Katras transformatoru apakšstacijas ievadu strāvas esamības atspoguļošana. (piemērs: ievads Nr.1 spriegums ir/ spriegums nav) SMS teksts tiek saskaņots ar pasūtītāju.

 Divu esošo avārijas dīzeļģeneratoru stāvokļa reāllaika novērošanas iespēja (ieslēgts/izslēgts).

 Pārraidīt, izmantojot mobilo internetu, un uzglabāt izpildītāja nodrošinātā mākoņglabātuvē notikumu vēsturi pēdējo 2 gadu laikā. Parādīt pēdējo 2 gadu notikumu vēsturi.

1. Paziņošana par uzskaites punktu stāvokļa maiņu (notikums) ar:
1.1. informatīvo SMS uz vismaz 5 saņēmēju numuriem (vēlams – 8).
1.2. informatīvo elektronisko vēstuli vismaz 5 saņēmējiem (vēlams – 8).
1.3. attālinātā lietotāja saskarnē caur web pārlūkprogrammu – detalizēti.

 Paredzēt nākotnē iespēju pieslēgties PLC sistēmai, kas kontrolē visu sistēmu (risinājumam jābūt universālais piekļuves saskarne).
Attālināta novērošanas iespēja ar tīmekļa lietotāja saskarnes palīdzību: mēramo parametru vērtību novērošana, trauksmju arhīvs un vēsturisko datu analīze ar tekstuāliem (datu tabulas) un grafiskiem (grafiki) rīkiem.
	
	


GSM modulim jābūt aprīkotam ar akumulatora bateriju, lai nodrošinātu informācijas nosūtīšanu arī pārslēgšanas brīžos, kad nav pieejama elektroapgāde.
Iekārtas demontāžas un montāžas laikā nav pieļaujama stacionāra elektroapgādes atslēgšana un ir jāizmanto savs, atbilstošas jaudas ģenerators, lai nodrošinātu stacionāra elektroapgādi. Demontāžas un montāžas darbi tiek veikti pasūtītāja norādītajos laika posmos.


Pakalpojuma sniegšanas vietas:
Stacionārs Gaiļezers, Hipokrāta iela 2, Rīga


Prasības pretendentiem:
1. No darbu veikšanas sākuma līdz darbu pabeigšanai, pretendentam darbu izpilde jānodrošina, pieaicinot speciālistus paredzēto montāžas darbu veikšanā.
2. Pretendentam jābūt darba pieredzei pēdējos 3 gados līdzvērtīgu darbu veikšanā.
3. Izmantotie materiāli jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.2);
2. Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (apliecības kopija);
3. Pretendenta pieredzes saraksts (pielikums Nr.3) pēdējos 3 gados;
4. Finanšu piedāvājums (tāme).

Darbu veikšanas termiņš: (7) septiņas nedēļas no līguma slēgšanas brīža

Objektu apskate obligāta, par laiku vienojoties.

Kontaktpersona: Stacionāra “Gaiļezers” Tehniskās atbalsta daļas Vecākais meistars A.Meždreijs, tālr.  29246937.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv
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